## Table 3
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г.Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8.
Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости
Отопление, вентиляция (крепление радиаторов к стене)
№ п/п | Номер п/п в локальной смете | Шифр расценки и Коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Объем работ в сметной докуменгации на принятый измеритель работ и затрат |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Разница в стоимости с учетом изменений | Обоснование изменений (причины) | Ссылка на техническую документтзиию (шифр тома проектной документации¦
|  | до изменений | после изменений | до изменений | с учетом изменений |  | до изменений | увеличение (+)/ снижение (-) | с учетом изменений | до изменений | увеличение (+) | снижение (-) | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Работы, предусмотренные сметами 2018 г. ЛС №02-01-03_искл, ЛС № 02-01-03 (2018 г.), частично ЛС № 02-01-03_доб. Нумерация по ЛС № 02-01-03_искл (по доб. работам - по ЛС № 02-01-03_доб. - указана в скобках)
Раздел 1. Демонтаж
1 | 1 | 6.65-22-3 | 6.65-22-3 | РАЗБОРКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ, ДИАМЕТР/ПЕРИМЕТР ДО 320/1000 ММ | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм, диаметр/периметр до 320/1000 мм | 100м2 | 0.78 | -0.78 | 0 | 10132.86 |  | -10132.86 | 0 | -10132.86 | Исключена позиция сметы 2018 г. «Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм, диаметр/периметр до 320/1000 мм» (0,78 × 100м2): демонтаж ОВ в ПД (ИОС4, ОВ.С графа «было» — 0; ПОС.ВР; ООС2) не предусмотрен. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 1–6; 23/085-И-ОВ.С; ПОС (ведомость работ); 23/085-И-ООС2
2 | 2 | 6.65-12-1 | 6.65-12-1 | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРА МАССОЙ ДО 80 КГ | Демонтаж радиатора массой до 80 кг | 100шт | 0.28 | -0.28 | 0 | 14476.04 |  | -14476.04 | 0 | -14476.04 | Исключена позиция раздела «Демонтаж» сметы 2018 г. «Демонтаж радиатора массой до 80 кг» (0,28 × 100шт): демонтаж существующих систем ОВ в ПД корректировки не предусмотрен (п. 1). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 1–6; 23/085-И-ОВ, л. 2–10
3 | 3 | 6.65-12-2 | 6.65-12-2 | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРА МАССОЙ ДО 160КГ | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРА МАССОЙ ДО 160КГ | 100шт | 0.02 | -0.02 | 0 | 1608.33 | 0 | -1608.33 | 0 | -1608.33 | Исключена позиция раздела «Демонтаж» сметы 2018 г. «Демонтаж радиатора массой до 160кг» (0,02 × 100шт): демонтаж существующих систем ОВ в ПД корректировки не предусмотрен (п. 1). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 1–6; 23/085-И-ОВ, л. 2–10
4 | 4 | 6.65-1-1 | 6.65-1-1 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм | 100м | 1.915 | -1.915 | 0 | 24039.46 |  | -24039.46 | 0 | -24039.46 | Исключена позиция раздела «Демонтаж» сметы 2018 г. «Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм» (1,915 × 100м): демонтаж существующих систем ОВ в ПД корректировки не предусмотрен (п. 1). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 1–6; 23/085-И-ОВ, л. 2–10
5 | 5 | 6.65-23-2 | 6.65-23-2 | ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,12 Т | ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,12 Т | 10 вентиляторов | 0.3 | -0.3 | 0 | 9869.94 |  | -9869.94 | 0 | -9869.94 | Исключена позиция раздела «Демонтаж» сметы 2018 г. «Демонтаж центробежных вентиляторов массой до 0,12 т» (0,3 × 10 вентиляторов): демонтаж существующих систем ОВ в ПД корректировки не предусмотрен (п. 1). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 1–6; 23/085-И-ОВ, л. 2–10
6 | 6 | 3.20-40-1 | 3.20-40-1 | УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ И УСТАНОВОК ПРИТОЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3/ЧАС, ДО 10 | УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ И УСТАНОВОК ПРИТОЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3/ЧАС, ДО 10 | 1 камера | 2 | -2 | 0 | 17551.14 |  | -17551.14 | 0 | -17551.14 | Исключена позиция раздела «Демонтаж» сметы 2018 г. «Установка камер приточных типовых без секции орошения и установок приточных производительностью тыс.м3/час, до 10» (2 × 1 камера): демонтаж существующих систем ОВ в ПД корректировки не предусмотрен (п. 1). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 1–6; 23/085-И-ОВ, л. 2–10
7 | 7 | 6.65-3-2 | 6.65-3-2 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯ | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯ | 100шт | 0.31 | -0.31 | 0 | 7163.62 |  | -7163.62 | 0 | -7163.62 | Исключена позиция раздела «Демонтаж» сметы 2018 г. «Демонтаж вентиля» (0,31 × 100шт): демонтаж существующих систем ОВ в ПД корректировки не предусмотрен (п. 1). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 1–6; 23/085-И-ОВ, л. 2–10
8 | 8 | 3.20-9-2 | 3.20-9-2 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, М2, ДО 1 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, М2, ДО 1 | 1 решетка | 22 | -22 | 0 | 6700.26 |  | -6700.26 | 0 | -6700.26 | Исключена позиция раздела «Демонтаж» сметы 2018 г. «Установка решеток жалюзийных площадью в свету, м2, до 1» (22 × 1 решетка): демонтаж существующих систем ОВ в ПД корректировки не предусмотрен (п. 1). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 1–6; 23/085-И-ОВ, л. 2–10
9 | 9 | 6.69-9-1 | 6.69-9-1 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.2 | -0.2 | 0 | 9953.86 |  | -9953.86 | 0 | -9953.86 | Исключена позиция раздела «Демонтаж» сметы 2018 г. «Заделка отверстий в кирпичных стенах в местах прохода трубопроводов» (0,2 × 100 ОТВЕРСТИЙ): демонтаж существующих систем ОВ в ПД корректировки не предусмотрен (п. 1). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 1–6; 23/085-И-ОВ, л. 2–10
| Раздел2. Вентиляция | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
41 | 10(1) | 3.20-1-1 | 3.20-1-1 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | Прокладка воздуховодов диаметром до 355 мм | 100м2 | 0.2521 | 0.1883 | 0.4404 | 33606.46 | 119560.52 |  | 153166.98 | 119560.52 | Прокладка круглых воздуховодов толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм — 44,04 м² (25,21 м² по смете 2018 г. и 18,83 м² добавлено): Ø100 — 11 м, Ø125 — 41 м, Ø160 — 40 м, Ø200 — 7 м по ОВ.С, лист 5. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
42 | 11 (2) | 3.20-1-2 | 3.20-60-1 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 600 | Прокладка воздуховодов прямоугольных из черной и оцинкованной стали толщиной до 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности | 0.532 | 1.496 | 2.028 | 76886.31 | 399576 |  | 476462.31 | 399576 | Прокладка прямоугольных воздуховодов толщиной 0,5 мм периметром до 600 мм — 202,8 м² (53,2 м² по смете 2018 г. и 149,6 м² добавлено): 100×100 мм — 213 м (85,2 м²), 200×100 мм — 196 м (117,6 м²) по ОВ.С, лист 4. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
43 | 12 (3) | 3.20-1-3 1.19-3-12 | 3.20-60-2 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПЕРИМЕТРОМ, ММ 800,1000 | Прокладка воздуховодов прямоугольных из черной и оцинкованной стали толщиной до 0,5 мм, периметром свыше 600 до 1000 мм | 100 м2 поверхности | 0.4 | 0.279 | 0.679 | 54500.27 | 74526.02 |  | 129026.29 | 74526.02 | Прокладка прямоугольных воздуховодов толщиной 0,5 мм периметром свыше 600 до 1000 мм — 67,9 м² (40 м² по смете 2018 г. и 27,9 м² добавлено): 200×150 — 12 м, 200×200 — 48 м, 250×200 — 19 м, 250×250 — 4 м по ОВ.С, лист 4. Добавленные работы — с поправкой ТСН-2001, гл. 6, прил. 2, п. 2.2.6 (работы, аналогичные новому строительству). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
44 | 13 | 3.20-1-9 ТЧ п.1.20/ 1.19-3-12 | 3.20-1-9 ТЧ п.1.20/ 1.19-3-12 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ | 100 м2 поверхности | 0.36 | -0.36 | 0 | 49050.23 |  | -49050.23 | 0 | -49050.23 | Исключено: воздуховоды толщиной 0,7 мм периметром 900 мм — 36 м² по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); новые изделия приняты по спецификации 23/085-И-ОВ.С и учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ; 23/085-И-ОВ.С
45 | 14 | 3.20-1-10 ТЧ п.1.20 / 1.19-3-13 | 3.20-1-10 ТЧ п.1.20 / 1.19-3-13 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ | 100 м2 поверхности | 1.192 | -0.534 | 0.658 | 156020.17 |  | -69894.92 | 86125.25 | -69894.92 | Сохранена прокладка воздуховодов толщиной 0,7 мм периметром 1100–1600 мм в объёме 65,8 м² (исключено 53,4 м² сметы 2018 г.): 300×250 мм — 40 м, 400×300 мм — 3 м, 500×300 мм — 11 м по ОВ.С, лист 4. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
46 | 15 (5) | 3.20-1-11 ТЧ п.1.20 / 1.19-3-13 | 3.20-1-11 ТЧ п.1.20 / 1.19-3-13 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ | 100 м2 поверхности | 0.666 | -0.216 | 0.45 | 74083.02 |  | -24026.93 | 50056.09 | -24026.93 | Сохранена прокладка воздуховодов толщиной 0,7 мм периметром свыше 1600 мм — 45 м² по смете 2018 г. (500×400 — 25 м, система В1: «В1 500х400» по планам ИОС4, л. 6–7; ОВ.С, лист 4); исключено 21,6 м². Воздуховоды ДУ 600×400 и 600×500 — п. 46а, 46в. Воздуховоды ДУ — сталь 1,0 мм по ИОС4-ТЧ л.5; участки по ОВ.С л.4 и планам ИОС4 л.4–8. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 5; 23/085-И-ИОС4, л. 4–8, 10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4
46а | 187 |  | 3.20-60-15 |  | Прокладка воздуховодов прямоугольных из черной и оцинкованной стали толщиной свыше 0,9 до 2 мм, периметром свыше 1800 до 2000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0.34 | 0.34 |  | 32581.36 |  | 32581.36 | 32581.36 | Добавлена прокладка воздуховодов ДУ 600×400 из стали толщиной 1,0 мм — 17 м, 34 м² (к вентилятору дымоудаления на кровле: «ДУ 600х400 на кровлю к вентилятору», ИОС4, л. 8; ОВ.С, лист 4). Воздуховоды ДУ — сталь 1,0 мм по ИОС4-ТЧ л.5; участки по ОВ.С л.4 и планам ИОС4 л.4–8. |  | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 5; 23/085-И-ИОС4, л. 4–8, 10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4; ТСН-2001.3, табл. 3.20-60
46б | 187 |  | 1.19-3-43 |  | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки 1,0 мм | м2 |  | 34 | 34 |  | 39537.8 |  | 39537.8 | 39537.8 | Воздуховоды толщиной 1,0 мм к норме п. 46а — 34 м² по расходу нормы 3.20-60-15 (100 м² на 100 м² поверхности). |  | ТСН-2001.1
46в | 188 |  | 3.20-60-16 |  | Прокладка воздуховодов прямоугольных из черной и оцинкованной стали толщиной свыше 0,9 до 2 мм, периметром свыше 2000 до 3600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 1.342 | 1.342 |  | 100745.88 |  | 100745.88 | 100745.88 | Добавлена прокладка воздуховодов ДУ 600×500 из стали толщиной 1,0 мм — 61 м, 134,2 м² (к клапанам ДУ КДМ-2м 600×500 в коридорах: ИОС4, л. 4–7, схема — л. 10; ОВ.С, лист 4). Воздуховоды ДУ — сталь 1,0 мм по ИОС4-ТЧ л.5; участки по ОВ.С л.4 и планам ИОС4 л.4–8. |  | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 5; 23/085-И-ИОС4, л. 4–8, 10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4; ТСН-2001.3, табл. 3.20-60
46г | 188 |  | 1.19-3-43 |  | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки 1,0 мм | м2 |  | 134.2 | 134.2 |  | 156058.03 |  | 156058.03 | 156058.03 | Воздуховоды толщиной 1,0 мм к норме п. 46в — 134,2 м² по расходу нормы 3.20-60-16 (100 м² на 100 м² поверхности). |  | ТСН-2001.1
47 | 16 | 3.20-1-18 ТЧ п.1.20 / 1.19-3-8 | 3.20-1-18 ТЧ п.1.20 / 1.19-3-8 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ ДИАМЕТРОМ ОТ 900 ДО 1000 ММ | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ ДИАМЕТРОМ ОТ 900 ДО 1000 ММ | 100 м2 поверхности | 0.02826 | -0.02826 | 0 | 2801.68 |  | -2801.68 | 0 | -2801.68 | Исключено: «Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 1,0 мм диаметром от 900 до 1000 мм» — 0,02826 100 м2 поверхности по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
48 | 17 | 3.20-1-28 ТЧ п.1.20 / 1.19-3-13 | 3.20-1-28 ТЧ п.1.20 / 1.19-3-13 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ, ТОЛЩИНА СТАЛИ ОТ 1 ДО 2 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 2000 ММ | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ, ТОЛЩИНА СТАЛИ ОТ 1 ДО 2 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 2000 ММ | 100 м2 поверхности | 0.32 | -0.32 | 0 | 39375.49 |  | -39375.49 | 0 | -39375.49 | Исключена позиция сметы 2018 г. «Прокладка воздуховодов прямоугольных из черной, оцинкованной стали и алюминия, толщина стали от 1 до 2 мм, периметр до 2000 мм» (0,32 × 100 м2 поверхности): объёмы воздуховодов приняты по 23/085-И-ОВ.С, листы 4–5, где воздуховоды толщиной 1–2 мм не выделены. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
50 | 18 | 3.20-1-20 ТЧ п.1.20 / 1.19-3-5 | 3.20-1-20 ТЧ п.1.20 / 1.19-3-5 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КРУГЛЫХ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ1 ММ ДО 2 ММ ДИАМЕТРОМ 315 ММ (до 315) | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КРУГЛЫХ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ1 ММ ДО 2 ММ ДИАМЕТРОМ 315 ММ (до 315) | 100 м2 поверхности | 0.035168 | -0.035168 | 0 | 4898.03 |  | -4898.03 | 0 | -4898.03 | Исключены воздуховоды круглые толщиной от 1 до 2 мм диаметром до 315 мм (Ø160, 7 м) — 3,52 м² по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 5). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
51 | 19 | 3.20-1-21 ТЧ п.1.20 / 1.19-3-7 | 3.20-1-21 ТЧ п.1.20 / 1.19-3-7 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КРУГЛЫХ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ1 ММ ДО 2 ММ ДИАМЕТРОМ 500 ММ | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КРУГЛЫХ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ1 ММ ДО 2 ММ ДИАМЕТРОМ 500 ММ | 100 м2 поверхности | 0.08949 | -0.08949 | 0 | 11878.82 |  | -11878.82 | 0 | -11878.82 | Исключено: «Прокладка воздуховодов круглых из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной от1 мм до 2 мм диаметром 500» — 0,08949 100 м2 поверхности по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
52 | 20 | 3.20-1-22 | 3.20-1-22 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КРУГЛЫХ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ1 ММ ДО 2 ММ ДИАМЕТРОМ 630 ММ | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КРУГЛЫХ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ1 ММ ДО 2 ММ ДИАМЕТРОМ 630 ММ | 100 м2 поверхности | 0.01758 | -0.01758 | 0 | 2132.65 |  | -2132.65 | 0 | -2132.65 | Исключено: «Прокладка воздуховодов круглых из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной от1 мм до 2 мм диаметром 630» — 0,01758 100 м2 поверхности по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
53 | 21 | 3.20-1-27 | 3.20-1-27 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ, ТОЛЩИНА СТАЛИ ОТ 1 ДО 2 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 1800 ММ | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ, ТОЛЩИНА СТАЛИ ОТ 1 ДО 2 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 1800 ММ | 100 м2 поверхности | 0.372 | -0.372 | 0 | 50077.7 |  | -50077.7 | 0 | -50077.7 | Исключено: «Прокладка воздуховодов прямоугольных из черной, оцинкованной стали и алюминия, толщина стали от 1 до 2 мм,» — 0,372 100 м2 поверхности по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
Фасонные части
54 | 22 | 3.20-1-1 | 3.20-1-1 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | 100 м2 поверхности | 0.0993 | -0.0993 | 0 | 13237.28 |  | -13237.28 | 0 | -13237.28 | Исключено: «Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм» — 0,0993 100 м2 поверхности по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
55 | 23 | 1.19-10-1 | 1.19-10-1 | ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА ВОЗДУХА, В ОБЕЧАЙКЕ, С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТР 250 ММ | ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА ВОЗДУХА, В ОБЕЧАЙКЕ, С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТР 250 ММ | шт | 51 | -51 | 0 | 36259.95 |  | -36259.95 | 0 | -36259.95 | Исключено: «Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали,» — 51 шт по утверждённой смете 2018 г.: дроссель-клапаны в спецификации ОВ.С л.4–5 не предусмотрены. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ.С, л. 4–5
56 | 24 | 3.20-1-2 ТЧ п.1.20 | 3.20-1-2 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 600 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 600 | 100 м2 поверхности | 0.1308 | -0.1308 | 0 | 18903.63 |  | -18903.63 | 0 | -18903.63 | Исключено: «Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром, мм до 600» — 0,1308 100 м2 поверхности по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
57 | 25 | 3.20-1-3 | 3.20-1-3 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПЕРИМЕТРОМ, ММ 800,1000 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПЕРИМЕТРОМ, ММ 800,1000 | 100 м2 поверхности | 0.0726 | -0.0726 | 0 | 9891.78 |  | -9891.78 | 0 | -9891.78 | Исключено: «Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром, мм 800,1000» — 0,0726 100 м2 поверхности по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
58 | 26 | 3.20-1-9 | 3.20-1-9 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ | 100 м2 поверхности | 0.0144 | -0.0144 | 0 | 1961.98 |  | -1961.98 | 0 | -1961.98 | Исключено: «Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром 900 мм» — 0,0144 100 м2 поверхности по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
59 | 27 | 3.20-1-10 | 3.20-1-10 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ | 100 м2 поверхности | 0.1143 | -0.1143 | 0 | 14960.68 |  | -14960.68 | 0 | -14960.68 | Исключено: «Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм» — 0,1143 100 м2 поверхности по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
60 | 28 | 3.20-1-11 | 3.20-1-11 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ | 100 м2 поверхности | 0.1137 | -0.1137 | 0 | 12647.51 |  | -12647.51 | 0 | -12647.51 | Исключено: «Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 2400 мм» — 0,1137 100 м2 поверхности по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
61 | 29 | 3.20-1-12 | 3.20-1-12 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ | 100 м2 поверхности | 0.0231 | -0.0231 | 0 | 2338.96 |  | -2338.96 | 0 | -2338.96 | Исключено: «Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 3200 мм» — 0,0231 100 м2 поверхности по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
62 | 30 | 3.20-1-28 | 3.20-1-28 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ, ТОЛЩИНА СТАЛИ ОТ 1 ДО 2 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 2000 ММ | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ, ТОЛЩИНА СТАЛИ ОТ 1 ДО 2 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 2000 ММ | 100 м2 поверхности | 0.075 | -0.075 | 0 | 9228.62 |  | -9228.62 | 0 | -9228.62 | Исключено: «Прокладка воздуховодов прямоугольных из черной, оцинкованной стали и алюминия, толщина стали от 1 до 2 мм,» — 0,075 100 м2 поверхности по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
63 | 31 | 3.20-1-20 | 3.20-1-20 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КРУГЛЫХ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ1 ММ ДО 2 ММ ДИАМЕТРОМ 315 ММ (до 315) | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КРУГЛЫХ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ1 ММ ДО 2 ММ ДИАМЕТРОМ 315 ММ (до 315) | 100 м2 поверхности | 0.0084 | -0.0084 | 0 | 1169.92 |  | -1169.92 | 0 | -1169.92 | Исключено: «Прокладка воздуховодов круглых из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной от1 мм до 2 мм диаметром 315» — 0,0084 100 м2 поверхности по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
64 | 32 | 3.20-1-27 | 3.20-1-27 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ, ТОЛЩИНА СТАЛИ ОТ 1 ДО 2 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 1800 ММ | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ, ТОЛЩИНА СТАЛИ ОТ 1 ДО 2 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 1800 ММ | 100 м2 поверхности | 0.0603 | -0.0603 | 0 | 8117.45 |  | -8117.45 | 0 | -8117.45 | Исключено: «Прокладка воздуховодов прямоугольных из черной, оцинкованной стали и алюминия, толщина стали от 1 до 2 мм,» — 0,0603 100 м2 поверхности по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
65 | 33 | 3.20-1-21 | 3.20-1-21 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КРУГЛЫХ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ1 ММ ДО 2 ММ ДИАМЕТРОМ 500 ММ | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КРУГЛЫХ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ1 ММ ДО 2 ММ ДИАМЕТРОМ 500 ММ | 100 м2 поверхности | 0.0447 | -0.0447 | 0 | 5933.47 |  | -5933.47 | 0 | -5933.47 | Исключено: «Прокладка воздуховодов круглых из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной от1 мм до 2 мм диаметром 500» — 0,0447 100 м2 поверхности по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
66 | 34 | 1.19-12-56 | 1.19-12-56 | СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ - ХОМУТ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКА СТД 205 | СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ - ХОМУТ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКА СТД 205 | тн | 0.254 | -0.254 | 0 | 58143.95 |  | -58143.95 | 0 | -58143.95 | Исключено: «Средства крепления - хомут, из оцинкованной стали, марка стд 205» — 0,254 тн по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
Гибкие воздуховоды
71 | 35 | 3.20-1-1 | 3.20-1-1 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | 100 м2 поверхности | 0.3204 | -0.3204 | 0 | 42711.22 |  | -42711.22 | 0 | -42711.22 | Исключено: «Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм» — 0,3204 100 м2 поверхности по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Коррект. ПД | 117/15-АР, 117/15-КР | 23/085-И-АР, 23/085-И-КР
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Коррект. ПД | 117/15-АР, 117/15-КР | 23/085-И-АР, 23/085-И-КР
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Коррект. ПД | 117/15-АР, 117/15-КР | 23/085-И-АР, 23/085-И-КР
Прочие работы
72 | 36 | 3.26-38-1 | 3.26-38-1 | ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (пенофол) | ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (пенофол) | м2 | 70 | -70 | 0 | 30297.88 |  | -30297.88 | 0 | -30297.88 | Исключено: «ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (пенофол)» — 70 м2 по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
73 | 37 | 3.26-38-1 | 3.26-38-1 | ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ | ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ | м2 | 135 | -135 | 0 | 53227.04 |  | -53227.04 | 0 | -53227.04 | Исключено: «Оклеивание поверхностей изоляции рулонными материалами» — 135 м2 по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
74 | 38(6) | Прайс-лист Лист 107 | 23.99.19.111 п.1 | ОГНЕЗАЩИТА ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ ET VENT 30 Ц:326/1,18/5,23 | ОГНЕЗАЩИТА ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ ET VENT 30 19,71 = [240 / 1,22 / 10,18] + 2% Заг.скл | м2 | 141.75 | -141.75 | 0 | 39941.4 | 0 | -39941.4 | 0 | -39941.4 | Материал ET Vent 30 сметы 2018 г. (141,75 м²) исключён. Огнезащитное покрытие воздуховодов ET Vent 30 «Тизол» — 696 м² по ОВ.С, лист 6 (ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 11) учтено нормой устройства теплоогнезащитного покрытия на 696 м² (п. 233д) и рулонным материалом по расходу нормы — 1273,94 м² (п. 233е). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4 (PDF стр. 9, 31–33); ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 11
75 | 39(7) | 3.20-9-1 | 3.20-9-1 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, М2, ДО 0,25 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,25 м2 | 1 решетка | 17 | 1 | 18 | 12217.62 | 8842.92 |  | 21060.54 | 8842.92 | Установка 18 решёток площадью до 0,25 м² (17 по смете 2018 г. и 1 добавлена): наружные АРН — 7 шт., АМР 100×100 — 1 шт., декоративные VKR(D) к клапанам КДМ-2м — 10 шт. по ОВ.С, листы 5–6. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
78 | 40 | 1.19-11-184 | 1.19-11-184 | РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ, АЛЮМИНИЕВЫЕ, ТИП АМР, РАЗМЕРЫ 600Х200 ММ (АРН 300х300) | РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ, АЛЮМИНИЕВЫЕ, ТИП АМР, РАЗМЕРЫ 600Х200 ММ (АРН 300х300) | 1 решетка | 2 | -2 | 0 | 3409.6 |  | -3409.6 | 0 | -3409.6 | Исключено: решётки АМР 600×200 — 2 шт. по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); новые изделия приняты по спецификации 23/085-И-ОВ.С и учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ; 23/085-И-ОВ.С
79 | 41 | 1.19-11-160 | 1.19-11-160 | РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ, АЛЮМИНИЕВЫЕ, МАРКА АМР, РАЗМЕР 300Х200 ММ(АМР-К 300х100) и (VKR(D) для КДМ-2м 300х300), (АРН 200х200) | РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ, АЛЮМИНИЕВЫЕ, МАРКА АМР, РАЗМЕР 300Х200 ММ(АМР-К 300х100) и (VKR(D) для КДМ-2м 300х300), (АРН 200х200) | 1 решетка | 7 | -7 | 0 | 6244.05 |  | -6244.05 | 0 | -6244.05 | Исключено: «РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ, АЛЮМИНИЕВЫЕ, МАРКА АМР, РАЗМЕР 300Х200 ММ(АМР-К 300х100) и» — 7 1 решетка по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
80 | 42 | 1.19-11-173 | 1.19-11-173 | РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ, СТАЛЬНЫЕ, МАРКА РС-Г, РАЗМЕР 825Х425 ММ (VKR(D) для КДМ-2м 600х500, 600х400, 500х400, 500х500) | РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ, СТАЛЬНЫЕ, МАРКА РС-Г, РАЗМЕР 825Х425 ММ (VKR(D) для КДМ-2м 600х500, 600х400, 500х400, 500х500) | 1 решетка | 8 | -8 | 0 | 11905.22 |  | -11905.22 | 0 | -11905.22 | Исключено: «РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ, СТАЛЬНЫЕ, МАРКА РС-Г, РАЗМЕР 825Х425 ММ (VKR(D) для КДМ-2м» — 8 1 решетка по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
81 | 43 (8) | 3.20-9-2 ТЧ п.1.20 | 3.20-9-2 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, М2, ДО 1 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету свыше 0,25 до 1 м2 | 1 решетка | 3 | 4 | 7 | 2929.62 | 15033.11 |  | 17962.73 | 15033.11 | Установка 7 решёток площадью до 1 м² (3 по смете 2018 г. и 4 добавлены) — декоративные решётки VKR(D) 600×500 к клапанам КДМ-2м по ОВ.С, лист 6. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
82 | 44 | 1.19-11-185 | 1.19-11-185 | РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ, АЛЮМИНИЕВЫЕ, ТИП АМР, РАЗМЕРЫ 800Х300 ММ (АРН 1000х1000, 600х600, 550х550) | РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ, АЛЮМИНИЕВЫЕ, ТИП АМР, РАЗМЕРЫ 800Х300 ММ (АРН 1000х1000, 600х600, 550х550) | 1 решетка | 3 | -3 | 0 | 8803.17 |  | -8803.17 | 0 | -8803.17 | Исключено: решётки АМР 800×300 — 3 шт. по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); новые изделия приняты по спецификации 23/085-И-ОВ.С и учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ; 23/085-И-ОВ.С
87 | 45 | 3.20-8-1 | 3.20-8-1 | УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В РАБОЧУЮ ЗОНУ МАССОЙ, КГ, ДО 20 | УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В РАБОЧУЮ ЗОНУ МАССОЙ, КГ, ДО 20 | 1 решетка | 57 | -4 | 53 | 48283.44 |  | -3388.31 | 44895.13 | -3388.31 | Монтаж 53 диффузоров совпадает с итогом спецификации: 5 шт. Ø100, 10 шт. Ø125, 36 шт. Ø160 и 2 шт. Ø200. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
88 | 46 | 1.19-7-17 | 1.19-7-18 | ДИФФУЗОРЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРИТОЧНЫЕ/ВЫТЯЖНЫЕ КРУГЛЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА 125 ММ | ДИФФУЗОРЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРИТОЧНЫЕ/ВЫТЯЖНЫЕ КРУГЛЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА 125 ММ | шт | 20 | -10 | 10 | 2547.52 |  | -1273.76 | 1273.76 | -1273.76 | Сохранено 10 диффузоров Ø125; вместе со п. 89, 91 и 225 материальный баланс равен 53 шт. и совпадает со спецификацией. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
89 | 47 (9) | 1.19-7-18 | 1.19-7-18 Попр. | ДИФФУЗОРЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРИТОЧНЫЕ/ВЫТЯЖНЫЕ КРУГЛЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА 160 ММ | Диффузор вентиляционный, стальной, круглый, приточный/вытяжной, диаметр воздуховода 160 мм | шт | 15 | 21 | 36 | 3323.1 | 8071.81 |  | 11394.91 | 8071.81 | Итоговые 36 диффузоров Ø160 совпадают со спецификацией; объём изменён с 15 на 36 шт. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
91 | 48 | 1.19-7-19 | 1.19-7-18 | ДИФФУЗОРЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРИТОЧНЫЕ/ВЫТЯЖНЫЕ КРУГЛЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА 200 ММ | ДИФФУЗОРЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРИТОЧНЫЕ/ВЫТЯЖНЫЕ КРУГЛЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА 200 ММ | шт | 22 | -20 | 2 | 6153.41 |  | -5594.01 | 559.4 | -5594.01 | Итоговые 2 диффузора Ø200 совпадают со спецификацией; объём изменён с 22 на 2 шт. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
92 | 49 (11) | 3.20-11-16 ТЧ п.1.20 | 3.20-11-16 | УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 3200 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром свыше 1600 до 3200 мм | 1 клапан | 8 | 8 | 16 | 29395.49 | 91552.78 |  | 120948.27 | 91552.78 | Установка 16 огнезадерживающих клапанов периметром до 3200 мм (8 по смете 2018 г. и 8 добавлено): КДМ-2м 500×400 — 4, 600×400 — 3, 600×500 — 7, FPV 500×400 — 2 по ОВ.С, лист 5. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
93 | 50 | 13-1-5-166 | 13-1-5-166 | Клапан противопожарный нормально открытый (огнезадерживающий), прямоугольного сечения, с электромеханическим приводом на 220 В, предел огнестойкости 60 мин, тип КПС-1М: КПС-1М(60)-НО-МВ(220)-600*300 Размеры внутреннего сечения 600х300 мм (КПС-1М 500х400) | Клапан противопожарный нормально открытый (огнезадерживающий), прямоугольного сечения, с электромеханическим приводом на 220 В, предел огнестойкости 60 мин, тип КПС-1М: КПС-1М(60)-НО-МВ(220)-600*300 Размеры внутреннего сечения 600х300 мм (КПС-1М 500х400) | шт | 2 | -2 | 0 | 20165.59 | 0 | -20165.59 | 0 | -20165.59 | Исключено: клапаны противопожарные нормально открытые прямоугольные — 2 шт. по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); новые изделия приняты по спецификации 23/085-И-ОВ.С и учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ; 23/085-И-ОВ.С
94 | 51 | 13-1-5-151 | 13-1-5-151 | Клапан противодымной вентиляции «канального» типа КДМ-2 (КЛАД-2), для установки в воздуховод, с реверсивным приводом Belimo на 220 В, расположенным снаружи клапана, для установки в горизонтальной и вертикальной плоскостях, без клеммной колодки и решетки: КДМ-2-К-650х650-MBE(220)-СН-ВГ,ВВ,Г-Н (КЛАД-2) (размер внутреннего сечения 650х650 мм, внешний размер 710х710, масса 19 кг) (КДМ-2м-400х500, 600х400, 600х500) | Клапан противодымной вентиляции «канального» типа КДМ-2 (КЛАД-2), для установки в воздуховод, с реверсивным приводом Belimo на 220 В, расположенным снаружи клапана, для установки в горизонтальной и вертикальной плоскостях, без клеммной колодки и решетки: КДМ-2-К-650х650-MBE(220)-СН-ВГ,ВВ,Г-Н (КЛАД-2) (размер внутреннего сечения 650х650 мм, внешний размер 710х710, масса 19 кг) (КДМ-2м-400х500, 600х400, 600х500) | шт | 6 | -6 | 0 | 131934.61 | 0 | -131934.61 | 0 | -131934.61 | Исключено: «Клапан противодымной вентиляции «канального» типа КДМ-2 (КЛАД-2), для установки в воздуховод, с реверсивным» — 6 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
95 | 52 | 3.20-11-15 ТЧ п.1.20 | 3.20-11-15 ТЧ п.1.20 | УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1600 | УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1600 | шт | 9 | -4 | 5 | 23846.15 | 0 | -10598.28 | 13247.87 | -10598.28 | Установка 5 огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм (сохранено 5 из 9 по смете 2018 г.): КДМ-2м 300×300 — 3, FPV 250×200 — 1, FPV 400×300 — 1 по ОВ.С, лист 5. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
96 | 53 | 13-1-5-168 | 13-1-5-168 | Клапан противопожарный нормально открытый (огнезадерживающий), прямоугольного сечения, с электромеханическим приводом на 220 В, предел огнестойкости 60 мин, тип КПС-1М: КПС-1М(60)-НО-МВ(220)-400*300 Размеры внутреннего сечения 400х300 мм (КПС-1М 400х250) | Клапан противопожарный нормально открытый (огнезадерживающий), прямоугольного сечения, с электромеханическим приводом на 220 В, предел огнестойкости 60 мин, тип КПС-1М: КПС-1М(60)-НО-МВ(220)-400*300 Размеры внутреннего сечения 400х300 мм (КПС-1М 400х250) | шт | 4 | -4 | 0 | 37450.45 | 0 | -37450.45 | 0 | -37450.45 | Исключено: «Клапан противопожарный нормально открытый (огнезадерживающий), прямоугольного сечения, с электромеханическим» — 4 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
97 | 54 | 13-1-5-169 | 13-1-5-169 | Клапан противопожарный нормально открытый (огнезадерживающий), круглого сечения, с электромеханическим приводом на 220 В, предел огнестойкости 60 мин, тип КПС-1М: КПС-1М(60)-НО-МВ(220)-Ф160 Диаметр 160 мм (ф125) | Клапан противопожарный нормально открытый (огнезадерживающий), круглого сечения, с электромеханическим приводом на 220 В, предел огнестойкости 60 мин, тип КПС-1М: КПС-1М(60)-НО-МВ(220)-Ф160 Диаметр 160 мм (ф125) | шт | 1 | -1 | 0 | 8855.97 | 0 | -8855.97 | 0 | -8855.97 | Исключено: «Клапан противопожарный нормально открытый (огнезадерживающий), круглого сечения, с электромеханическим» — 1 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
98 | 55 | 13-1-5-170 | 13-1-5-170 | Клапан противопожарный нормально открытый (огнезадерживающий), круглого сечения, с электромеханическим приводом на 220 В, предел огнестойкости 60 мин, тип КПС-1М: КПС-1М (60)-НО-МВ(220)-Ф200 с ТРУ 72 град. Диаметр 200 мм | Клапан противопожарный нормально открытый (огнезадерживающий), круглого сечения, с электромеханическим приводом на 220 В, предел огнестойкости 60 мин, тип КПС-1М: КПС-1М (60)-НО-МВ(220)-Ф200 с ТРУ 72 град. Диаметр 200 мм | шт | 1 | -1 | 0 | 9314.27 | 0 | -9314.27 | 0 | -9314.27 | Исключено: «Клапан противопожарный нормально открытый (огнезадерживающий), круглого сечения, с электромеханическим» — 1 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
99 | 56 | 13-1-5-151 | 13-1-5-151 | Клапан противодымной вентиляции «канального» типа КДМ-2 (КЛАД-2), для установки в воздуховод, с реверсивным приводом Belimo на 220 В, расположенным снаружи клапана, для установки в горизонтальной и вертикальной плоскостях, без клеммной колодки и решетки: КДМ-2-К-650х650-MBE(220)-СН-ВГ,ВВ,Г-Н (КЛАД-2) (размер внутреннего сечения 650х650 мм, внешний размер 710х710, масса 19 кг) (КДМ-2М 400х400, 300х300) | Клапан противодымной вентиляции «канального» типа КДМ-2 (КЛАД-2), для установки в воздуховод, с реверсивным приводом Belimo на 220 В, расположенным снаружи клапана, для установки в горизонтальной и вертикальной плоскостях, без клеммной колодки и решетки: КДМ-2-К-650х650-MBE(220)-СН-ВГ,ВВ,Г-Н (КЛАД-2) (размер внутреннего сечения 650х650 мм, внешний размер 710х710, масса 19 кг) (КДМ-2М 400х400, 300х300) | шт | 3 | -3 | 0 | 65967.31 | 0 | -65967.31 | 0 | -65967.31 | Исключено: «Клапан противодымной вентиляции «канального» типа КДМ-2 (КЛАД-2), для установки в воздуховод, с реверсивным» — 3 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
100 | 57 | 3.20-16-1 | 3.20-16-1 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ 200 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ 200 | шт | 1 | -1 | 0 | 567.34 | 0 | -567.34 | 0 | -567.34 | Исключено: «Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром, мм 200» — 1 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
101 | 58 | 3.20-22-1 | 3.20-22-1 | УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ, ДО 250 / УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, С УТЕПЛЕНЫМ РУЧНЫМ КЛАПАНОМ, БЕЗ КОЛЬЦА, УП-4, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 200 ММ | УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ, ДО 250 / УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, С УТЕПЛЕНЫМ РУЧНЫМ КЛАПАНОМ, БЕЗ КОЛЬЦА, УП-4, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 200 ММ | 1 узел | 1 | -1 | 0 | 5590.62 | 0 | -5590.62 | 0 | -5590.62 | Исключено: «Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка, мм, до 250» — 1 1 узел по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
Оборудование
107 | 59 | 3.20-40-1 ТЧ п.1.20 | 3.20-40-1 ТЧ п.1.20 | УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ И УСТАНОВОК ПРИТОЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3/ЧАС, ДО 10 | УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ И УСТАНОВОК ПРИТОЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3/ЧАС, ДО 10 | шт | 2 | -1 | 1 | 55166.1 | 0 | -27583.06 | 27583.04 | -27583.06 | Сохранена установка 1 приточной установки (1 из 2 по смете 2018 г.) — ПД1 Airmate-846 по ОВ.С, лист 3; установка П1/В1 — п. 142а. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3
108 | 60 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | Кондиционер ВЕРОСА-500-034-03-41-У3 по бланк-заказу 18.10.02739б-ВВГ (Система П1/В1) Ц:378882,22/1,18/4,11*1,042 | Кондиционер ВЕРОСА-500-034-03-41-У3 по бланк-заказу 18.10.02739б-ВВГ (Система П1/В1) Ц:378882,22/1,18/4,11*1,042 | шт | 1 | -1 | 0 | 334572.25 | 0 | -334572.25 | 0 | -334572.25 | Исключено: «Кондиционер ВЕРОСА-500-034-03-41-У3 по бланк-заказу 18.10.02739б-ВВГ (Система П1/В1)» — 1 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
109 | 61 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | Кондиционер AirMate-846 (Система ПД1) Ц:53327,01/1,18/4,11*1,042 | Кондиционер AirMate-846 (Система ПД1) Ц:53327,01/1,18/4,11*1,042 | шт | 1 | -1 | 0 | 47090.45 | 0 | -47090.45 | 0 | -47090.45 | Исключена приточная установка AirMate-846 с электрическим нагревом (1 шт.) по утверждённой смете 2018 г.: по ОВ.С, лист 3 и ответу проектировщика от 21.09.2026 (п. 5) система ПД1 принята с водяным нагревом (п. 238). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4, ОВ.С, л. 3; ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 5
110 | 62 | 3.18-18-7 3.18 ТЧ п.1.15 | 3.18-18-7 3.18 ТЧ п.1.15 | УСТАНОВКА УЗЛОВ НАСОСОВ РУЧНЫХ | УСТАНОВКА УЗЛОВ НАСОСОВ РУЧНЫХ | 1 узел | 1 | -1 | 0 | 4310.74 | 0 | -4310.74 | 0 | -4310.74 | Исключено: «Установка узлов насосов ручных» — 1 1 узел по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
111 | 63 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | Узел регулирующий ВЕКТОР-2-Ш-4-П-С+ (Система П1/В1) Ц:51000/1,18/5,23*1,02 | Узел регулирующий ВЕКТОР-2-Ш-4-П-С+ (Система П1/В1) Ц:51000/1,18/5,23*1,02 | шт | 1 | -1 | 0 | 44084.77 | 0 | -44084.77 | 0 | -44084.77 | Исключено: «Узел регулирующий ВЕКТОР-2-Ш-4-П-С+ (Система П1/В1)» — 1 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
112 | 64 | 3.20-30-1 ТЧ п.1.20 | 3.20-30-1 ТЧ п.1.20 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ, Т, ДО 0,025 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 | 0 | 1 | 2527.68 | 8052.65 | -2527.68 | 8052.65 | 5524.97 | Исключена установка вентилятора сметы 2018 г.; добавлена установка вытяжного вентилятора В3 IN 15/6 массой 0,9 кг (33 Вт) по ОВ.С, лист 4 и 23/085-И-ИОС4, лист 1. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
113 | 65 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | Вентилятор Канал-ВЕНТ-200 (Система В2) Ц:6053/1,18/5,23*1,02 | Вентилятор Канал-ВЕНТ-200 (Система В2) Ц:6053/1,18/5,23*1,02 | шт | 1 | -1 | 0 | 5232.25 | 0 | -5232.25 | 0 | -5232.25 | Исключено: «Вентилятор Канал-ВЕНТ-200 (Система В2)» — 1 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
114 | 66 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | Хомут Канал-МК-200 (Система В2) Ц:223/1,18/5,23*1,02 | Хомут Канал-МК-200 (Система В2) Ц:223/1,18/5,23*1,02 | шт | 4 | -4 | 0 | 771.11 | 0 | -771.11 | 0 | -771.11 | Исключено: «Хомут Канал-МК-200 (Система В2)» — 4 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
115 | 67(20) | 3.20-30-2 ТЧ п.1.20 | 3.20-30-2 ТЧ п.1.20 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ, Т, ДО 0,05 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 3 | 0 | 3 | 10423.63 | 0 | 0 | 10423.63 | 0 | Сохранена установка 3 осевых вентиляторов ПД2, ПД3, ПД4 по смете 2018 г.: ОСА 301 массой 34–44 кг по каталогу ООО «ВЕЗА» (ОСА 300/ОСА 301, стр. 15–18) — диапазон 0,025–0,05 т; вентилятор В3 IN 15/6 (0,9 кг) учтён в п. 112. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
116 | 68 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | Вентилятор ОСА 301-050/Б-47-Н-00300/2-У2-01 (Система ПД2) Ц:28158,68/1,18/5,23*1,02 | Вентилятор ОСА 301-050/Б-47-Н-00300/2-У2-01 (Система ПД2) Ц:28158,68/1,18/5,23*1,02 | шт | 1 |  | 1 | 24340.58 | 0 |  | 24340.58 | 0 | Сохранён вентилятор осевой ОСА 301-050/Б-47 системы ПД2 — 1 шт. по ОВ.С, лист 4. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
117 | 69 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | Вентилятор ОСА 301-056/Б-52-Н-00075/4-У2-01 (Система ПД3) Ц:23718,13/1,18/5,23*1,02 | Вентилятор ОСА 301-056/Б-52-Н-00075/4-У2-01 (Система ПД3) Ц:23718,13/1,18/5,23*1,02 | шт | 1 | -1 | 0 | 20502.12 |  | -20502.12 | 0 | -20502.12 | Исключено: «Вентилятор ОСА 301-056/Б-52-Н-00075/4-У2-01 (Система ПД3)» — 1 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
118 | 70 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | Вентилятор ОСА 301-045/Б-55-Н-00300/2-У2-01 (Система ПД4) Ц:27648,84/1,18/5,23*1,02 | Вентилятор ОСА 301-045/Б-55-Н-00300/2-У2-01 (Система ПД4) Ц:27648,84/1,18/5,23*1,02 | шт | 1 | 0 | 1 | 23899.84 |  |  | 23899.84 | 0 | Сохранён вентилятор осевой ОСА 301-045/Б-55 системы ПД4 — 1 шт. по ОВ.С, лист 4. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
119 | 71 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | Входной коллектор ВКО-ОСА-050-С (Система ПД2) Ц:3159/1,18/5,23*1,02 | Входной коллектор ВКО-ОСА-050-С (Система ПД2) Ц:3159/1,18/5,23*1,02 | шт | 1 | -1 | 0 | 2730.64 |  | -2730.64 | 0 | -2730.64 | Исключено: «Входной коллектор ВКО-ОСА-050-С (Система ПД2)» — 1 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
120 | 72 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | Входной коллектор ВКО-ОСА-056-С (Система ПД3) Ц:3594/1,18/5,23*1,02 | Входной коллектор ВКО-ОСА-056-С (Система ПД3) Ц:3594/1,18/5,23*1,02 | шт | 1 | -1 | 0 | 3106.67 |  | -3106.67 | 0 | -3106.67 | Исключено: «Входной коллектор ВКО-ОСА-056-С (Система ПД3)» — 1 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
121 | 73 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | Входной коллектор ВКО-ОСА-045-С (Система ПД4) Ц:2926/1,18/5,23*1,02 | Входной коллектор ВКО-ОСА-045-С (Система ПД4) Ц:2926/1,18/5,23*1,02 | шт | 1 | -1 | 0 | 2529.28 |  | -2529.28 | 0 | -2529.28 | Исключено: «Входной коллектор ВКО-ОСА-045-С (Система ПД4)» — 1 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
122 | 74 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | Монтажная опора МОБ-ОСА-050-С (Система ПД2) Ц:1080/1,18/5,23*1,02 | Монтажная опора МОБ-ОСА-050-С (Система ПД2) Ц:1080/1,18/5,23*1,02 | шт | 1 | -1 | 0 | 933.56 |  | -933.56 | 0 | -933.56 | Исключено: «Монтажная опора МОБ-ОСА-050-С (Система ПД2)» — 1 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
123 | 75 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | Монтажная опора МОБ-ОСА-056-С (Система ПД3) Ц:1099,01/1,18/5,23*1,02 | Монтажная опора МОБ-ОСА-056-С (Система ПД3) Ц:1099,01/1,18/5,23*1,02 | шт | 1 | -1 | 0 | 949.98 |  | -949.98 | 0 | -949.98 | Исключено: «Монтажная опора МОБ-ОСА-056-С (Система ПД3)» — 1 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
124 | 76 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | Монтажная опора МОБ-ОСА-045-С (Система ПД4) Ц:1061/1,18/5,23*1,02 | Монтажная опора МОБ-ОСА-045-С (Система ПД4) Ц:1061/1,18/5,23*1,02 | шт | 1 | -1 | 0 | 917.13 |  | -917.13 | 0 | -917.13 | Исключено: «Монтажная опора МОБ-ОСА-045-С (Система ПД4)» — 1 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
134 | 77 | 3.20-23-2 ТЧ п.1.20 | 3.20-23-2 ТЧ п.1.20 | УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-2 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ, ММ 200 | УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-2 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ, ММ 200 | 1 ШТ. | 1 | -1 | 0 | 727.07 |  | -727.07 | 0 | -727.07 | Исключено: «Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа гтк 1-2 диаметром» — 1 1 ШТ. по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
135 | 78 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | Шумоглушитель Канал-ГКК-200-600 (Система В2) Ц:2576/1,18/5,23*1,02 | Шумоглушитель Канал-ГКК-200-600 (Система В2) Ц:2576/1,18/5,23*1,02 | 1 ШТ. | 1 | -1 | 0 | 2226.72 |  | -2226.72 | 0 | -2226.72 | Исключено: «Шумоглушитель Канал-ГКК-200-600 (Система В2)» — 1 1 ШТ. по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
136 | 79 | 3.20-11-1 ТЧ п.1.20 | 3.20-11-1 ТЧ п.1.20 | УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 355 | УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 355 | 1 ШТ. | 2 | -2 | 0 | 1347.35 |  | -1347.35 | 0 | -1347.35 | Исключено: «Установка клапанов обратных диаметром, мм, до 355» — 2 1 ШТ. по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
136 | 80 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | Клапан Канал-КОЛ-К-200 (Система В2) Ц:468/1,18/5,23*1,02 | Клапан Канал-КОЛ-К-200 (Система В2) Ц:468/1,18/5,23*1,02 | 1 ШТ. | 1 | -1 | 0 | 404.54 |  | -404.54 | 0 | -404.54 | Исключено: «Клапан Канал-КОЛ-К-200 (Система В2)» — 1 1 ШТ. по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
137 | 81 | 1.19-6-153 | 1.19-6-153 | КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, НА НИППЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ, МАРКА РК 200, ДИАМЕТР 160 ММ (КЛАРА ф160) | КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, НА НИППЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ, МАРКА РК 200, ДИАМЕТР 160 ММ (КЛАРА ф160) | 1 ШТ. | 1 | -1 | 0 | 863.9 |  | -863.9 | 0 | -863.9 | Исключено: «Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, на» — 1 1 ШТ. по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
138 | 82 | 3.20-11-2 ТЧ п.1.20 | 3.20-11-2 ТЧ п.1.20 | УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 560 | УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 560 | 1 клапан | 3 | -3 | 0 | 2550.47 |  | -2550.47 | 0 | -2550.47 | Исключено: «Установка клапанов обратных диаметром, мм, до 560» — 3 1 клапан по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
139 | 83 | 1.19-6-178 | 1.19-6-178 | КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКА КО, ДИАМЕТР 500 ММ (КЛАРА ф500 и ф450) | КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКА КО, ДИАМЕТР 500 ММ (КЛАРА ф500 и ф450) | 1 клапан | 2 | -2 | 0 | 5393.45 |  | -5393.45 | 0 | -5393.45 | Исключено: «Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка» — 2 1 клапан по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
141 | 84 | 1.19-6-179 | 1.19-6-179 | КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКА КО, ДИАМЕТР 630 ММ (КЛАРА ф560) | КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКА КО, ДИАМЕТР 630 ММ (КЛАРА ф560) | шт | 1 | -1 | 0 | 3036.52 |  | -3036.52 | 0 | -3036.52 | Исключено: «Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка» — 1 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
142 | 85(23) | 3.20-29-1 | 3.20-29-1 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ ИЛИ НА КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ, МАССОЙ, Т, ДО 0,05 | Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси или на клиноременной передаче, массой до 0,05 т | шт | 2 | 1 | 3 | 8204.14 | 12822.34 |  | 21026.48 | 12822.34 | Установка 3 радиальных вентиляторов VP 50-25 — П2 и В2 (установка П2/В2) и В4: 2 по смете 2018 г. и 1 добавлена, по ОВ.С, листы 3–4 и 23/085-И-ИОС4, лист 1; установка П1/В1 и воздухонагревателя П2 — п. 142а, 142б. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; КП VERTRO № 2500-009004 (ИОС4, стр. 61–62)
142а | 183 |  | 3.20-40-1 |  | Установка камер приточных типовых без секции орошения и установок приточных производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера |  | 1 | 1 |  | 86572.27 |  | 86572.27 | 86572.27 | Добавлена установка приточно-вытяжной установки П1/В1 AVMD3500 (центральный кондиционер, 2 970/3 470 м³/ч) — 1 камера по ОВ.С, лист 3; норма — установка приточных установок производительностью до 10 тыс. м³/ч. |  | 23/085-И-ИОС4, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3; ТСН-2001.3, табл. 3.20-40
142б | 184 |  | 3.20-33-1 |  | Установка калориферов массой до 0,2 т | 1 калорифер |  | 1 | 1 |  | 10980.84 |  | 10980.84 | 10980.84 | Добавлена установка воздухонагревателя KPF 50-25 установки П2 — 1 шт. по 23/085-И-ИОС4, лист 1 (характеристика систем). |  | 23/085-И-ИОС4, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3; ТСН-2001.3, табл. 3.20-33
143 | 86 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | Вентилятор Канал-ПКВ-Н-50-30-4-220 (Система П2/В3) Ц:20613/1,18/5,23*1,02 | Вентилятор Канал-ПКВ-Н-50-30-4-220 (Система П2/В3) Ц:20613/1,18/5,23*1,02 | шт | 1 | -1 | 0 | 17818.03 |  | -17818.03 | 0 | -17818.03 | Исключено: «Вентилятор Канал-ПКВ-Н-50-30-4-220 (Система П2/В3)» — 1 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
144 | 87 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | Вентилятор Канал-ПКВ-Н-60-30-4-220 (Система П2/В3) Ц:23364/1,18/5,23*1,02 | Вентилятор Канал-ПКВ-Н-60-30-4-220 (Система П2/В3) Ц:23364/1,18/5,23*1,02 | шт | 1 | -1 | 0 | 20196.01 |  | -20196.01 | 0 | -20196.01 | Исключено: «Вентилятор Канал-ПКВ-Н-60-30-4-220 (Система П2/В3)» — 1 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
145 | 88 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | Гибкая вставка Канал-ГКВ-50-30 (Система П2/В3) Ц:973,01/1,18/5,23*1,02 | Гибкая вставка Канал-ГКВ-50-30 (Система П2/В3) Ц:973,01/1,18/5,23*1,02 | шт | 2 | -2 | 0 | 1682.18 |  | -1682.18 | 0 | -1682.18 | Исключено: «Гибкая вставка Канал-ГКВ-50-30 (Система П2/В3)» — 2 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
146 | 89 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | Гибкая вставка Канал-ГКВ-60-30 (Система П2/В3) Ц:1073/1,18/5,23*1,02 | Гибкая вставка Канал-ГКВ-60-30 (Система П2/В3) Ц:1073/1,18/5,23*1,02 | шт | 2 | -2 | 0 | 1854.98 |  | -1854.98 | 0 | -1854.98 | Исключено: «Гибкая вставка Канал-ГКВ-60-30 (Система П2/В3)» — 2 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
147 | 90 | 3.20-29-2 ТЧ п.1.20 | 3.20-29-2 ТЧ п.1.20 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ ИЛИ НА КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ, МАССОЙ, Т, ДО 0,12 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ ИЛИ НА КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ, МАССОЙ, Т, ДО 0,12 | 1 вентилятор | 1 | 0 | 1 | 5418.46 |  |  | 5418.46 | 0 | Сохранена установка 1 радиального вентилятора по смете 2018 г. — вентилятор дымоудаления системы ДУ по ОВ.С, лист 3. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3
148 | 91 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | УКРОС61-063-ДУ400-Н-00400/4-У1 (Система ДУ1) Ц:79934/1,18/5,23*1,02 | УКРОС61-063-ДУ400-Н-00400/4-У1 (Система ДУ1) Ц:79934/1,18/5,23*1,02 | шт | 1 | -1 | 0 | 69095.52 |  | -69095.52 | 0 | -69095.52 | Исключено: «УКРОС61-063-ДУ400-Н-00400/4-У1 (Система ДУ1)» — 1 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
149 | 92 | 3.20-22-4 ТЧ п.1.20 | 3.20-22-4 ТЧ п.1.20 | УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ, ДО 800 | УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ, ДО 800 | 1 узел | 1 | -1 | 0 | 2733.35 |  | -2733.35 | 0 | -2733.35 | Исключено: «Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка, мм, до 800» — 1 1 узел по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
150 | 93 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | Стакан монтажный СТАМ 402-63-Н (Система ДУ1) Ц:30229/1,18/5,23*1,02 | Стакан монтажный СТАМ 402-63-Н (Система ДУ1) Ц:30229/1,18/5,23*1,02 | шт | 1 | -1 | 0 | 26130.18 |  | -26130.18 | 0 | -26130.18 | Исключено: «Стакан монтажный СТАМ 402-63-Н (Система ДУ1)» — 1 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
151 | 94 | 3.20-13-7 ТЧ п.1.20 | 3.20-13-7 ТЧ п.1.20 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1600 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1600 | шт | 3 | -3 | 0 | 3113.49 |  | -3113.49 | 0 | -3113.49 | Исключено: «Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных квр с электрическим или пневматическим приводами» — 3 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
152 | 95 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | Клапан Канал-Регуляр-50-30-1*LF24-SR (Система П2/В3) Ц:17720/1,18/5,23*1,02 | Клапан Канал-Регуляр-50-30-1*LF24-SR (Система П2/В3) Ц:17720/1,18/5,23*1,02 | шт | 2 | -2 | 0 | 30634.62 |  | -30634.62 | 0 | -30634.62 | Исключено: «Клапан Канал-Регуляр-50-30-1*LF24-SR (Система П2/В3)» — 2 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
153 | 96 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | Клапан Канал-Регуляр-60-30-1*LF24-SR (Система П2/В3) Ц:18025/1,18/5,23*1,02 | Клапан Канал-Регуляр-60-30-1*LF24-SR (Система П2/В3) Ц:18025/1,18/5,23*1,02 | шт | 1 | -1 | 0 | 15580.95 |  | -15580.95 | 0 | -15580.95 | Исключено: «Клапан Канал-Регуляр-60-30-1*LF24-SR (Система П2/В3)» — 1 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
154 | 97 | 3.20-43-1 ТЧ п.1.20 | 3.20-43-1 ТЧ п.1.20 | УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ (СУХИХ) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3/ЧАС, ДО 10 | УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ (СУХИХ) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3/ЧАС, ДО 10 | шт | 1 | -1 | 0 | 6677.8 |  | -6677.8 | 0 | -6677.8 | Исключено: «Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью тыс.м3/час, до 10» — 1 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
155 | 98 | (Веза новое) КП-1С 379991 | (Веза новое) КП-1С 379991 | Фильтр Канал-ФКП-50-30-G4 (Система П2/В3) Ц:3657/1,18/5,23*1,02 | Фильтр Канал-ФКП-50-30-G4 (Система П2/В3) Ц:3657/1,18/5,23*1,02 | шт | 1 | -1 | 0 | 3161.12 |  | -3161.12 | 0 | -3161.12 | Исключено: «Фильтр Канал-ФКП-50-30-G4 (Система П2/В3)» — 1 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3–4; предложение VERTRO №2500-009004 от 16.05.2025
ПНР
156 | 99 | 5.3-12-2 | 5.3-12-2 | СЕТЬ УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ СЕЧЕНИЙ ДО: 10 | СЕТЬ УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ СЕЧЕНИЙ ДО: 10 | шт | 3 | -3 | 0 | 22111.77 |  | -22111.77 | 0 | -22111.77 | Исключены пусконаладочные работы «Сеть установки вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 10» (3 шт) из сметы 2018 г. по разделу ОВ: пусконаладочные работы систем вентиляции учтены в ЛСР 09-01-02 «ПНР. Вентиляция». | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–6
157 | 100 | 5.3-4-1 | 5.3-4-1 | УСТАНОВКА ТЕПЛООБМЕННАЯ КОЛИЧЕСТВО НАГРЕВАТЕЛЕЙ 1 | УСТАНОВКА ТЕПЛООБМЕННАЯ КОЛИЧЕСТВО НАГРЕВАТЕЛЕЙ 1 | устройство | 1 | -1 | 0 | 1705.3 |  | -1705.3 | 0 | -1705.3 | Исключены пусконаладочные работы «Установка теплообменная количество нагревателей 1» (1 устройство) из сметы 2018 г. по разделу ОВ: пусконаладочные работы систем вентиляции учтены в ЛСР 09-01-02 «ПНР. Вентиляция». | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–6
158 | 101 | 5.3-2-1 | 5.3-2-1 | ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ С ВХОДНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СЕТИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ В ВОЗДУХОВОДЕ, ШАХТЕ, ПРОЕМЕ, ИЛИ КРЫШНОГО ТИПА, № 4-8 | ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ С ВХОДНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СЕТИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ В ВОЗДУХОВОДЕ, ШАХТЕ, ПРОЕМЕ, ИЛИ КРЫШНОГО ТИПА, № 4-8 | устройство | 1 | -1 | 0 | 2420.1 |  | -2420.1 | 0 | -2420.1 | Исключены пусконаладочные работы «Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа,» (1 устройство) из сметы 2018 г. по разделу ОВ: пусконаладочные работы систем вентиляции учтены в ЛСР 09-01-02 «ПНР. Вентиляция». | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–6
159 | 102 | 5.3-2-13 | 5.3-2-13 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ (ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ), ДИАМЕТРАЛЬНЫЙ ИЛИ КРЫШНЫЙ, № ДO 5 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ (ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ), ДИАМЕТРАЛЬНЫЙ ИЛИ КРЫШНЫЙ, № ДO 5 | устройство | 2 | -2 | 0 | 4988.31 |  | -4988.31 | 0 | -4988.31 | Исключены пусконаладочные работы «Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, № дo 5» (2 устройство) из сметы 2018 г. по разделу ОВ: пусконаладочные работы систем вентиляции учтены в ЛСР 09-01-02 «ПНР. Вентиляция». | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–6
160 | 103 | 5.3-11-6 | 5.3-11-6 | РЕГУЛИРОВОЧНО-ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА: КЛАПАН OГНEЗAДEPЖИВAЮЩИЙ | РЕГУЛИРОВОЧНО-ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА: КЛАПАН OГНEЗAДEPЖИВAЮЩИЙ | устройство | 8 | -8 | 0 | 17688.91 |  | -17688.91 | 0 | -17688.91 | Исключены пусконаладочные работы «Регулировочно-запорные устройства: клапан oгнeзaдepживaющий» (8 устройство) из сметы 2018 г. по разделу ОВ: пусконаладочные работы систем вентиляции учтены в ЛСР 09-01-02 «ПНР. Вентиляция». | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–6
161 | 104 | 5.3-22-1 | 5.3-22-1 | СИСТЕМА ВОЗДУХОРАСПРЕДEЛEНИЯ В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПРИТОЧНЫХ НACAДКOВ (ВOЗДУXOPACПPEДEЛИТEЛEЙ) ДО: 4 | СИСТЕМА ВОЗДУХОРАСПРЕДEЛEНИЯ В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПРИТОЧНЫХ НACAДКOВ (ВOЗДУXOPACПPEДEЛИТEЛEЙ) ДО: 4 | помещение | 18 | -18 | 0 | 29599.04 |  | -29599.04 | 0 | -29599.04 | Исключены пусконаладочные работы «Система воздухораспредeлeния в одном помещении при количестве приточных нacaдкoв (вoздуxopacпpeдeлитeлeй) до:» (18 помещение) из сметы 2018 г. по разделу ОВ: пусконаладочные работы систем вентиляции учтены в ЛСР 09-01-02 «ПНР. Вентиляция». | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–6
162 | 105 | 5.3-23-1 | 5.3-23-1 | СИСТЕМА ПОДПОРА В ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ И В ЛИФТОВЫХ ШАХТАХ, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ЭТАЖЕЙ: ДО 6 | СИСТЕМА ПОДПОРА В ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ И В ЛИФТОВЫХ ШАХТАХ, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ЭТАЖЕЙ: ДО 6 | система | 4 | -4 | 0 | 119725.75 |  | -119725.75 | 0 | -119725.75 | Исключены пусконаладочные работы «Система подпора в лестничных клетках и в лифтовых шахтах, при количестве обслуживаемых этажей: до 6» (4 система) из сметы 2018 г. по разделу ОВ: пусконаладочные работы систем вентиляции учтены в ЛСР 09-01-02 «ПНР. Вентиляция». | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–6
163 | 106 | 5.3-24-1 | 5.3-24-1 | СИСТЕМА ДЫМOУДAЛEНИЯ, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ЭТАЖЕЙ: ДО 6 | СИСТЕМА ДЫМOУДAЛEНИЯ, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ЭТАЖЕЙ: ДО 6 | система | 1 | -1 | 0 | 24379.94 |  | -24379.94 | 0 | -24379.94 | Исключены пусконаладочные работы «Система дымoудaлeния, при количестве обслуживаемых этажей: до 6» (1 система) из сметы 2018 г. по разделу ОВ: пусконаладочные работы систем вентиляции учтены в ЛСР 09-01-02 «ПНР. Вентиляция». | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–6
Отопление
164 | 107 (28) | 3.18-6-2 | 3.18-6-2 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ | Установка радиаторов стальных | 100 КВТ радиаторов и конвекторов | 0.70176 | -0.70176 | 0 | 29504.93 | 0 | -29504.93 | 0 | -29504.93 | Исключена установка стальных радиаторов (344 секции, 0,70176 × 100 кВт) по утверждённой смете 2018 г.: в откорректированной ПД приняты биметаллические радиаторы Baze 500 Rifal — 590 секций (ОВ.С, лист 1), их поставка и установка учтены в п. 240 и 267. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
165 | 108 | 1.18-4-667 | 1.18-4-667 | РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ, РАЗМЕР СЕКЦИИ 80X95X560 ММ, МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧА СЕКЦИИ 0,185 КВТ, КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ В ОДНОМ РАДИАТОРЕ: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (RIFAR BASE 500) | РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ, РАЗМЕР СЕКЦИИ 80X95X560 ММ, МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧА СЕКЦИИ 0,185 КВТ, КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ В ОДНОМ РАДИАТОРЕ: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (RIFAR BASE 500) | секция | 344 | -344 | 0 | 204656.88 |  | -204656.88 | 0 | -204656.88 | Исключено: «Радиаторы биметаллические отопительные секционные, размер секции 80x95x560 мм, межосевое расстояние 500 мм,» — 344 секция по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
166 | 109 | 1.13-3-176 | 1.13-3-176 | УЗЛЫ ДЛЯ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ДВУХТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, НИКЕЛИРОВАННЫЕ, С ВЕНТИЛЬНОЙ ВСТАВКОЙ, ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТИП VECOTEC RP 1/2, ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 1,23 М3/Ч, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ | УЗЛЫ ДЛЯ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ДВУХТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, НИКЕЛИРОВАННЫЕ, С ВЕНТИЛЬНОЙ ВСТАВКОЙ, ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТИП VECOTEC RP 1/2, ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 1,23 М3/Ч, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ | шт | 36 | -36 | 0 | 45042.29 |  | -45042.29 | 0 | -45042.29 | Исключено: «Узлы для нижнего подключения отопительных приборов при прокладке двухтрубной системы отопления,» — 36 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
167 | 110 | 1.13-4-62 | 1.13-4-62 | КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ TECHNO-A (АНАЛОГ V665), Т МАКС.=120°С, Р=1,6 МПА, ДИАМЕТР 20 ММ | КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ TECHNO-A (АНАЛОГ V665), Т МАКС.=120°С, Р=1,6 МПА, ДИАМЕТР 20 ММ | шт | 72 | -72 | 0 | 42039.82 |  | -42039.82 | 0 | -42039.82 | Исключено: «Кран шаровой латунный полнопроходной techno-a (аналог v665), т макс.=120°с, р=1,6 мпа, диаметр 20 мм» — 72 шт по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
168 | 111 (46) | 3.16-6-1 1.12-1-40 | 3.16-6-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 15 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром до 40 мм | 100м | 0.3 | 2.64 | 2.94 | 10063.95 | 261287.41 |  | 271351.36 | 261287.41 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб Ø15 — 294 м (30 м по смете 2018 г. и 264 м добавлено) по ОВ.С, лист 2. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
169 | 112 | 3.16-6-2 | 3.16-6-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 20 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 20 | 100м | 1.2 | -0.52 | 0.68 | 44662.8 |  | -19353.87 | 25308.93 | -19353.87 | Сохранена прокладка трубопроводов отопления Ø20 в объёме 68 м (исключено 52 м сметы 2018 г.) по ОВ.С, лист 2. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
170 | 113 | 1.6-1-379 | 1.6-1-379 | ПОДВЕСКИ ПРУЖИННЫЕ, ЖЕСТКИЕ | ПОДВЕСКИ ПРУЖИННЫЕ, ЖЕСТКИЕ | т | 0.02 | -0.02 | 0 | 2547.21 |  | -2547.21 | 0 | -2547.21 | Исключено: «Подвески пружинные, жесткие» — 0,02 т по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
171 | 114 | 1.12-6-700 | 1.12-6-700 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ОБЫКНОВЕННЫЕ, ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ОБЫКНОВЕННЫЕ, ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ | м | 6 | -6 | 0 | 656.61 |  | -656.61 | 0 | -656.61 | Исключено: «Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, гост 3262-75, диаметр условного» — 6 м по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
175 | 115 (52) | 3.16-29-1 | 3.16-29-3 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 100м | 1.5 | 2.96 | 4.46 | 10592.25 | 41313.76 |  | 51906.01 | 41313.76 | Гидравлическое испытание трубопроводов отопления диаметром до 40 мм — 446 м (Ø15 — 294, Ø20 — 68, Ø25 — 28, Ø32 — 41, Ø40 — 15 м; 150 м по смете 2018 г. и 296 м добавлено) по ОВ.С, лист 2. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
176 | 116 | 3.18-20-4 | 3.18-20-4 | УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ /ТЕРМОМЕТРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ ТИП А 5001С ГИЛЬЗОЙ (60ММ), ДИАМЕТР ШКАЛЫ 80 ММ, ДЛИНА ШТОКА 60 ММ, ДИАПАЗОН ОТ 0 ДО 200°С | УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ /ТЕРМОМЕТРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ ТИП А 5001С ГИЛЬЗОЙ (60ММ), ДИАМЕТР ШКАЛЫ 80 ММ, ДЛИНА ШТОКА 60 ММ, ДИАПАЗОН ОТ 0 ДО 200°С | комплект | 13 | -13 | 0 | 11863.09 |  | -11863.09 | 0 | -11863.09 | Исключено: «Установка термометров в оправе прямых или угловых /термометры биметаллические в алюминиевом корпусе тип а» — 13 комплект по утверждённой смете 2018 г. Прежнее решение отменено корректировкой ПД в полном объёме (23/085-И-ИОС4-ТЧ); оборудование и работы по спецификации 23/085-И-ОВ.С учтены в новых работах. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
177 | 117 | 3.13-9-2 / | 3.13-9-2 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 100м2 | 0.15 | 0.61866 | 0.76866 | 662.67 | 8606.69 | -662.67 | 8606.69 | 7944.02 | Огрунтовка трубопроводов отопления и теплоснабжения приточных установок грунтовкой ГФ-021 — 76,87 м² по 23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 7; площадь по прил. 4.30 ТЧ сб. 3.70: Ø15 — 294 м × 0,11; Ø20 — 68 м × 0,13; Ø25 — 28 м × 0,16; Ø32 — 41 м × 0,18; Ø40 — 15 м × 0,21; Ø50 — 54 м × 0,26; Ø65 — 28 м × 0,237 м²/м (длины — ОВ.С, лист 2). Огрунтовка по смете 2018 г. (15 м² и 10 м², п. 191) исключена полностью. Окраска — по ИОС4-ТЧ (масляная за 2 раза по ГФ-021); эмаль ПФ-115 2018 г. исключена как не соответствующая ПД. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 7; 23/085-И-ОВ.С, л. 2; ТСН-2001.3, сб. 3.70, прил. 4.30
177а | 174 |  | 1.1-1-165 |  | Грунтовка глифталевая, типа ГФ-021 | т |  | 0.006918 | 0.006918 |  | 463.25 |  | 463.25 | 463.25 | Грунтовка ГФ-021 к норме п. 177 — 0,006918 т по расходу нормы 3.13-9-2 (0,009 т на 100 м²). |  | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 7; ТСН-2001.1
178 | 118 | 3.13-11-8 | 3.13-11-8 | ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115 | ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115 | 100м2 | 0.15 | -0.15 | 0 | 526.08 |  | -526.08 | 0 | -526.08 | Исключена окраска эмалью ПФ-115 по смете 2018 г. (15 м²); масляная окраска — п. 178а–178е. Окраска — по ИОС4-ТЧ (масляная за 2 раза по ГФ-021); эмаль ПФ-115 2018 г. исключена как не соответствующая ПД. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 7
178а | 185 |  | 3.70-309-4 |  | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.5837 | 0.5837 |  | 87232.55 |  | 87232.55 | 87232.55 | Добавлена масляная окраска за 2 раза трубопроводов Ø15–50 — 58,37 м²: 70,23 м² по прил. 4.30 ТЧ сб. 3.70 за вычетом изолируемых трубопроводов Ø25 и Ø32 — 11,86 м² (п. 197а, 197д). Окраска — по ИОС4-ТЧ (масляная за 2 раза по ГФ-021); эмаль ПФ-115 2018 г. исключена как не соответствующая ПД. |  | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 7; 23/085-И-ОВ.С, л. 2; ТСН-2001.3, сб. 3.70, прил. 4.30; табл. 3.70-309
178б | 185 |  | 1.1-1-461 |  | Краска масляная жидкотертая (готовая к употреблению), для наружных и внутренних работ, цветная, типа МА-15 | т |  | 0.014359 | 0.014359 |  | 1295.32 |  | 1295.32 | 1295.32 | Краска масляная к норме п. 178а — 0,014359 т по расходу нормы 3.70-309-4 (0,0246 т на 100 м²). |  | ТСН-2001.1
178в | 185 |  | 1.1-1-732 |  | Олифа для окраски комбинированная, типа Оксоль | кг |  | 1.576 | 1.576 |  | 134.6 |  | 134.6 | 134.6 | Олифа к норме п. 178а — 1,57599 кг по расходу нормы 3.70-309-4 (2,7 кг на 100 м²). |  | ТСН-2001.1
178г | 186 |  | 3.70-309-3 |  | Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.06636 | 0.06636 |  | 5595.19 |  | 5595.19 | 5595.19 | Добавлена масляная окраска за 2 раза трубопроводов Ø65 — 6,64 м² (28 м × 0,237 м²/м по прил. 4.30 ТЧ сб. 3.70). Окраска — по ИОС4-ТЧ (масляная за 2 раза по ГФ-021); эмаль ПФ-115 2018 г. исключена как не соответствующая ПД. |  | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 7; 23/085-И-ОВ.С, л. 2; ТСН-2001.3, сб. 3.70, прил. 4.30; табл. 3.70-309
178д | 186 |  | 1.1-1-461 |  | Краска масляная жидкотертая (готовая к употреблению), для наружных и внутренних работ, цветная, типа МА-15 | т |  | 0.001632 | 0.001632 |  | 147.21 |  | 147.21 | 147.21 | Краска масляная к норме п. 178г — 0,001632 т по расходу нормы 3.70-309-3 (0,0246 т на 100 м²). |  | ТСН-2001.1
178е | 186 |  | 1.1-1-732 |  | Олифа для окраски комбинированная, типа Оксоль | кг |  | 0.17917 | 0.17917 |  | 15.31 |  | 15.31 | 15.31 | Олифа к норме п. 178г — 0,179172 кг по расходу нормы 3.70-309-3 (2,7 кг на 100 м²). |  | ТСН-2001.1
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Коррект. ПД | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4
Теплоснабжение приточных установок
187 | 119 (47) | 3.16-6-3 | 3.16-6-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром до 40 мм | 100 м | 0.09 | 0.19 | 0.28 | 3871.54 | 31066.11 | -3871.54 | 31066.11 | 27194.57 | Прокладка трубопроводов отопления Ø25 — 28 м по ОВ.С, лист 2 (добавлено 28 м); 9 м сметы 2018 г. (теплоснабжение приточных установок) исключены: трубопроводы теплоснабжения приточных установок входят в состав раздела (23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 6) и в итог ОВ.С. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
188 | 120(48) | 3.16-6-4 | 3.16-6-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 32 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром до 40 мм | 100 м | 0.56 | -0.15 | 0.41 | 27643.25 | 49157.34 | -27643.25 | 49157.34 | 21514.09 | Прокладка трубопроводов отопления Ø32 — 41 м по ОВ.С, лист 2 (добавлено 41 м); 56 м сметы 2018 г. (теплоснабжение приточных установок) исключены: трубопроводы теплоснабжения приточных установок входят в состав раздела (23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 6) и в итог ОВ.С. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
189 | 121 | 1.6-1-379 | 1.6-1-379 | ПОДВЕСКИ ПРУЖИННЫЕ, ЖЕСТКИЕ | ПОДВЕСКИ ПРУЖИННЫЕ, ЖЕСТКИЕ | т | 0.02 |  | 0.02 | 2547.21 |  |  | 2547.21 | 0 | Сохранены подвески (0,02 т) по смете 2018 г. — обвязка воздухонагревателей вне состава смесительного узла ONX (схема узла смешения — 23/085-И-ИОС4, лист 8). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 6–7; ИОС4, л. 8
190 | 122 | 3.16-29-1 | 3.16-29-1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 | 100 м | 0.65 | -0.65 | 0 | 4589.97 |  | -4589.97 | 0 | -4589.97 | Исключено гидравлическое испытание 65 м трубопроводов теплоснабжения сметы 2018 г. (п. 187, 188); испытание трубопроводов по ОВ.С, лист 2 (528 м) учтено в п. 175 и 260. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
191 | 123 | 3.13-9-2 | 3.13-9-2 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ | 100м2 | 0.1 | -0.1 | 0 | 441.77 |  | -441.77 | 0 | -441.77 | Исключена огрунтовка грунтовкой ГФ-021 трубопроводов теплоснабжения приточных установок по смете 2018 г. (10 м²): огрунтовка всех трубопроводов — 76,87 м² в п. 177. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 7; 23/085-И-ОВ.С, л. 2; ТСН-2001.3, сб. 3.70, прил. 4.30
192 | 124 | 3.13-11-8 | 3.13-11-8 | ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115 | ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115 | 100м2 | 0.1 | -0.1 | 0 | 350.74 |  | -350.74 | 0 | -350.74 | Исключена окраска эмалью ПФ-115 трубопроводов теплоснабжения приточных установок по смете 2018 г. (10 м²); масляная окраска — п. 178а–178е. Окраска — по ИОС4-ТЧ (масляная за 2 раза по ГФ-021); эмаль ПФ-115 2018 г. исключена как не соответствующая ПД. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 7
193 | 125 | 3.18-21-1 | 3.18-21-1 | УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ / ВОЗДУХООТВОДЧИК ЛАТУННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИП WIND (АНАЛОГ MATIC), ТMAX=120°С, Р=1,0 МПА | УСТАНОВКА ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ / ВОЗДУХООТВОДЧИК ЛАТУННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИП WIND (АНАЛОГ MATIC), ТMAX=120°С, Р=1,0 МПА | шт | 4 |  | 4 | 6176.64 |  |  | 6176.64 | 0 | Сохранена установка 4 воздухоотводчиков по смете 2018 г. — обвязка воздухонагревателей вне состава смесительного узла ONX (схема узла смешения — 23/085-И-ИОС4, лист 8). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 6–7; ИОС4, л. 8
194 | 126 | 1.13-4-141 | 1.13-4-141 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, МУФТОВЫЕ, ТИП X1666, P=6,9 МПА, TMAX=230°С, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, МУФТОВЫЕ, ТИП X1666, P=6,9 МПА, TMAX=230°С, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ | шт | 4 |  | 4 | 8183.9 |  |  | 8183.9 | 0 | Сохранены 4 крана шаровых Ø15 по смете 2018 г. — обвязка воздухонагревателей вне состава смесительного узла ONX (схема узла смешения — 23/085-И-ИОС4, лист 8). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 6–7; ИОС4, л. 8
195 | 127 | 3.26-16-1 | 3.26-16-1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ТРУБКАМИ | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ТРУБКАМИ | 10м | 6.5 | -6.5 | 0 | 22204.61 |  | -22204.61 | 0 | -22204.61 | Исключена изоляция трубопроводов теплоснабжения приточных установок трубками толщиной 9 мм по смете 2018 г. (65 м): на чердаке по 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3 (стр. 7) — изоляция K-flex ST 25 мм (п. 197а, 197д). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3 (стр. 7); 23/085-И-ОВ.С, л. 2
196 | 128 | 1.1-1-2507 | 1.1-1-2507 | ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТИПА "К-FLEX ST" ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°C ДО +105°С, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 28(9) ММ | ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТИПА "К-FLEX ST" ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°C ДО +105°С, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 28(9) ММ | м | 9.45 | -9.45 | 0 | 493.95 |  | -493.95 | 0 | -493.95 | Исключены трубки K-flex ST 28(9) мм по смете 2018 г. (9,45 м): толщина изоляции по ПД — 25 мм (п. 197б). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3 (стр. 7); 23/085-И-ОВ.С, л. 2
197 | 129 | 1.1-1-2508 | 1.1-1-2508 | ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТИПА "К-FLEX ST" ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°C ДО +105°С, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 35(9) ММ | ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТИПА "К-FLEX ST" ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°C ДО +105°С, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 35(9) ММ | м | 58.8 | -58.8 | 0 | 3676.32 |  | -3676.32 | 0 | -3676.32 | Исключены трубки K-flex ST 35(9) мм по смете 2018 г. (58,8 м): толщина изоляции по ПД — 25 мм (п. 197е). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3 (стр. 7); 23/085-И-ОВ.С, л. 2
197а | 189 |  | 3.26-16-1 |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками | 10 м изоляции |  | 2.8 | 2.8 |  | 14958.25 |  | 14958.25 | 14958.25 | Добавлена изоляция трубопроводов теплоснабжения приточных установок Ø25 трубками K-flex ST толщиной 25 мм — 28 м по ОВ.С, лист 2 (п. 187); на чердаке изоляция K-flex ST 25 мм по 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3 (стр. 7). |  | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3 (стр. 7); 23/085-И-ОВ.С, л. 2; ТСН-2001.3, табл. 3.26-16
197б | 189 |  | 22.21.41.130 КА 25x035 |  | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука K-FLEX ST 25x035-2, толщина 25 мм, внутренний диаметр 35 мм (для труб Ø25) | м |  | 29.4 | 29.4 |  | 14770.06 |  | 14770.06 | 14770.06 | Трубки K-flex ST 25 мм — цена по конъюнктурному анализу (венторус.рф), до КП. Трубка 25x035 к норме п. 197а — 29,4 м по расходу нормы 3.26-16-1 (10,5 м на 10 м изоляции). |  | Конъюнктурный анализ 24.09.2026 (венторус.рф)
197в | 189 |  | 1.1-1-2541 |  | Лента из вспененного каучука, самоклеящаяся, для герметизации клеевых швов и соединений универсальной каучуковой теплоизоляции, диапазон рабочих температур (эксплуатации) от -40 до +85°C, ширина 50 мм, толщина 3 мм | м |  | 42 | 42 |  | 1676.51 |  | 1676.51 | 1676.51 | Лента из вспененного каучука к изоляции п. 197а — 42 м по расходу нормы 3.26-16-1 (15 м на 10 м изоляции). |  | ТСН-2001.1; ТСН-2001.3, табл. 3.26-16
197г | 189 |  | 1.1-1-2503 |  | Материал рулонный теплоизоляционный из вспененного синтетического каучука, стойкий к УФ-излучению, для высокотемпературных трубопроводов, систем отопления и горячего водоснабжения, диапазон температур применения от -50 до +150°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,045 Вт/(м х К), толщина 25 мм | м2 |  | 0.7 | 0.7 |  | 2697.53 |  | 2697.53 | 2697.53 | Листы — по назначению для отопления (ТСН 1.1-1-2503), расход по норме 3.26-16-1: к изоляции п. 197а — 0,7 м² (0,25 м² на 10 м изоляции). |  | ТСН-2001.1; ТСН-2001.3, табл. 3.26-16
197д | 190 |  | 3.26-16-1 |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками | 10 м изоляции |  | 4.1 | 4.1 |  | 21902.79 |  | 21902.79 | 21902.79 | Добавлена изоляция трубопроводов теплоснабжения приточных установок Ø32 трубками K-flex ST толщиной 25 мм — 41 м по ОВ.С, лист 2 (п. 188); на чердаке изоляция K-flex ST 25 мм по 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3 (стр. 7). |  | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3 (стр. 7); 23/085-И-ОВ.С, л. 2; ТСН-2001.3, табл. 3.26-16
197е | 190 |  | 22.21.41.130 КА 25x042 |  | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука K-FLEX ST 25x042-2, толщина 25 мм, внутренний диаметр 42 мм (для труб Ø32) | м |  | 43.05 | 43.05 |  | 25287.02 |  | 25287.02 | 25287.02 | Трубки K-flex ST 25 мм — цена по конъюнктурному анализу (венторус.рф), до КП. Трубка 25x042 к норме п. 197д — 43,05 м по расходу нормы 3.26-16-1 (10,5 м на 10 м изоляции). |  | Конъюнктурный анализ 24.09.2026 (венторус.рф)
197ж | 190 |  | 1.1-1-2541 |  | Лента из вспененного каучука, самоклеящаяся, для герметизации клеевых швов и соединений универсальной каучуковой теплоизоляции, диапазон рабочих температур (эксплуатации) от -40 до +85°C, ширина 50 мм, толщина 3 мм | м |  | 61.5 | 61.5 |  | 2454.88 |  | 2454.88 | 2454.88 | Лента из вспененного каучука к изоляции п. 197д — 61,5 м по расходу нормы 3.26-16-1 (15 м на 10 м изоляции). |  | ТСН-2001.1; ТСН-2001.3, табл. 3.26-16
197з | 190 |  | 1.1-1-2503 |  | Материал рулонный теплоизоляционный из вспененного синтетического каучука, стойкий к УФ-излучению, для высокотемпературных трубопроводов, систем отопления и горячего водоснабжения, диапазон температур применения от -50 до +150°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,045 Вт/(м х К), толщина 25 мм | м2 |  | 1.025 | 1.025 |  | 3949.88 |  | 3949.88 | 3949.88 | Листы — по назначению для отопления (ТСН 1.1-1-2503), расход по норме 3.26-16-1: к изоляции п. 197д — 1,025 м² (0,25 м² на 10 м изоляции). |  | ТСН-2001.1; ТСН-2001.3, табл. 3.26-16
198 | 130 | 3.18-11-1 | 3.18-11-1 | УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, Т, ДО 0.1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т | насос | 1 | 1 | 2 | 50877.68 | 56049.87 | -50877.68 | 56049.87 | 5172.19 | Исключена установка насоса узла обвязки воздухонагревателей по смете 2018 г.; добавлен монтаж 2 смесительных узлов ONX 40-4,0 и ONX 40-1,0 (п. 237б, 237в) по норме установки насосов центробежных массой до 0,1 т — схема узла смешения — 23/085-И-ИОС4, лист 8. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 6–7; ИОС4, л. 8
198а | 173 |  | 1.1-1-59 |  | Болты строительные анкерные с гайками | т |  | 0.0044 | 0.0044 |  | 688.04 |  | 688.04 | 688.04 | Болты анкерные к норме п. 198 — 0,0044 т по расходу нормы 3.18-11-1 (0,0022 т на 1 узел, 2 смесительных узла). |  | 23/085-И-ИОС4, л. 8; ТСН-2001.1
198б | 173 |  | 1.1-1-57 |  | Болты строительные с гайками и шайбами, черные, М10х100 мм | т |  | 0.00254 | 0.00254 |  | 342.69 |  | 342.69 | 342.69 | Болты строительные к норме п. 198 — 0,00254 т по расходу нормы 3.18-11-1 (0,00127 т на 1 узел, 2 смесительных узла). |  | 23/085-И-ИОС4, л. 8; ТСН-2001.1
199 | 131 | 4.12-54-1 | 4.12-54-1 | АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 32 (до 32) | АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 32 (до 32) | шт | 1 | -1 | 0 | 2672.21 |  | -2672.21 | 0 | -2672.21 | Исключена установка арматуры с электроприводом (1 шт.) по смете 2018 г.: трёхходовой клапан с приводом входит в смесительный узел ONX (схема узла смешения — 23/085-И-ИОС4, лист 8). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 6–7; ИОС4, л. 8
200 | 132 | 1.13-3-128 | 1.13-3-128 | КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ С МИМ, ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 15 ММ, МАРКА 25Ч41НЖМ (Клапан трехходовой смесительный VRG131, с приводом ARA652) | КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ С МИМ, ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 15 ММ, МАРКА 25Ч41НЖМ (Клапан трехходовой смесительный VRG131, с приводом ARA652) | шт | 1 | -1 | 0 | 14230.32 |  | -14230.32 | 0 | -14230.32 | Исключён клапан трёхходовой смесительный VRG131 с приводом ARA652 (1 шт.) по смете 2018 г.: входит в смесительный узел ONX (схема узла смешения — 23/085-И-ИОС4, лист 8). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 6–7; ИОС4, л. 8
201 | 133 | 1.13-3-40 | 1.13-3-40 | КЛАПАНЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБРАТНЫЕ ЛАТУННЫЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТИП EURA (АНАЛОГ 601), УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1 МПА, ТЕМПЕРАТУРА ДО 95°С, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ | КЛАПАНЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБРАТНЫЕ ЛАТУННЫЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТИП EURA (АНАЛОГ 601), УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1 МПА, ТЕМПЕРАТУРА ДО 95°С, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ | шт | 3 | -2 | 1 | 2366.01 |  | -1577.34 | 788.67 | -1577.34 | Исключены 2 из 3 обратных клапанов Ø32 по смете 2018 г. — по одному в каждом из 2 смесительных узлов ONX (схема узла смешения — 23/085-И-ИОС4, лист 8); 1 шт. сохранён. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 6–7; ИОС4, л. 8
202 | 134 | 1.13-4-64 | 1.13-4-64 | КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ TECHNO-A (АНАЛОГ V665), Т МАКС.=120°С, Р=1,6 МПА, ДИАМЕТР 32 ММ | КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ TECHNO-A (АНАЛОГ V665), Т МАКС.=120°С, Р=1,6 МПА, ДИАМЕТР 32 ММ | шт | 7 | -4 | 3 | 9471.29 |  | -5412.16 | 4059.13 | -5412.16 | Исключены 4 из 7 кранов шаровых Ø32 по смете 2018 г. — по два в каждом из 2 смесительных узлов ONX (схема узла смешения — 23/085-И-ИОС4, лист 8); 3 шт. сохранены. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 6–7; ИОС4, л. 8
203 | 135 | 1.13-4-71 | 1.13-4-71 | КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ, СО СПУСКНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ И ЗАГЛУШКОЙ, TECHNO-C (АНАЛОГ V3000В),Т МАКС.=120°С, Р=2,5 МПА, ДИАМЕТР 15 ММ | КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ, СО СПУСКНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ И ЗАГЛУШКОЙ, TECHNO-C (АНАЛОГ V3000В),Т МАКС.=120°С, Р=2,5 МПА, ДИАМЕТР 15 ММ | шт | 2 |  | 2 | 1302.49 |  |  | 1302.49 | 0 | Сохранены 2 крана шаровых Ø15 со спускным элементом по смете 2018 г. — обвязка воздухонагревателей вне состава смесительного узла ONX (схема узла смешения — 23/085-И-ИОС4, лист 8). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 6–7; ИОС4, л. 8
204 | 136 | 3.18-19-1 | 3.18-19-1 | УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 | УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 | 1 фильтр | 2 | -2 | 0 | 2436.94 |  | -2436.94 | 0 | -2436.94 | Исключена установка 2 фильтров по смете 2018 г.: фильтр входит в каждый из 2 смесительных узлов ONX (схема узла смешения — 23/085-И-ИОС4, лист 8). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 6–7; ИОС4, л. 8
205 | 137 | 3.18-20-2 | 3.18-20-2 | УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ / КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ (ЛАТУННЫЕ), ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ С КОНТРОЛЬНЫМ ФЛАНЦЕМ ДЛЯ МАНОМЕТРА, МАРКА 11Б18БК, ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТР 15 ММ | УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ / КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ (ЛАТУННЫЕ), ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ С КОНТРОЛЬНЫМ ФЛАНЦЕМ ДЛЯ МАНОМЕТРА, МАРКА 11Б18БК, ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТР 15 ММ | 1 комплект | 6 | -6 | 0 | 6769.04 |  | -6769.04 | 0 | -6769.04 | Исключена установка 6 манометров по смете 2018 г.: в 23/085-И-ИОС4 (текстовая часть, спецификация ОВ.С, схема узла смешения — лист 8) манометры не предусмотрены. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 6–7; ИОС4, л. 8
206 | 138 | 3.18-20-4 | 3.18-20-4 | УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ | УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ | 1 комплект | 4 | -4 | 0 | 2305.54 |  | -2305.54 | 0 | -2305.54 | Исключена установка 4 термометров по смете 2018 г.: в 23/085-И-ИОС4 (текстовая часть, спецификация ОВ.С, схема узла смешения — лист 8) термометры не предусмотрены. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 6–7; ИОС4, л. 8
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Коррект. ПД | 117/15-АР, 117/15-КР | 23/085-И-АР, 23/085-И-КР
Кондиционирование
207 | 139 | 3.20-56-2 ТЧ п.1.20 | 3.20-56-2 ТЧ п.1.20 | УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ ВЕСОМ ДО 40 КГ / СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ - КРОНШТЕЙН И ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ | УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ ВЕСОМ ДО 40 КГ / СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ - КРОНШТЕЙН И ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ | 1шт | 13 | -13 | 0 | 165982.35 |  | -165982.35 | 0 | -165982.35 | Исключены 13 наружных блоков сплит-систем по утверждённой смете 2018 г.; установка 2 наружных блоков К1/К2 на кронштейны учтена в новых работах (п. 265 и 266) по ОВ.С, лист 6. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4, ОВ.С, л. 6
208 | 140 (167,168) | 3.20-57-1 ТЧ п.1.20 | 3.20-57-1 → 3.20-58-1 | УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ ВЕСОМ ДО 10 КГ | Старый монтаж внутренних блоков исключён; К1 и К2: полный монтаж настенного блока до 6,5 кВт по 3.20-58-1 | 1шт | 13 | -11 | 2 | 79986.31 | 32635.18 | -79986.31 | 32635.18 | -47351.13 | Исключён монтаж 13 внутренних блоков по утверждённой смете 2018 г.; монтаж 2 внутренних блоков К1/К2 мощностью до 6,5 кВт с прокладкой медной трассы учтён по 3.20-58-1 (ОВ.С, лист 6). Нормы 3.20-58-1 — с поправкой ТСН-2001, гл. 6, прил. 2, п. 2.2.6 (работы, аналогичные новому строительству). Открытые ресурсы нормы — п. 208а, 208б. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4, ОВ.С, л. 6; ТСН-2001.3, табл. 3.20-58
208а | 167, 168 |  | 1.1-1-3640 |  | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -200 до +110°C, коэффициент теплопроводности при температуре 0°C не более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 10 мм, толщина 13 мм | м |  | 12.3 | 12.3 |  | 953.76 |  | 953.76 | 953.76 | Трубки теплоизоляционные к нормам п. 208 — 12,3 м по расходу нормы 3.20-58-1 (6,15 м на 1 блок, 2 блока); толщина 13 мм по 23/085-И-ОВ.С, л. 6 («Thermaflex 13 мм»). |  | 23/085-И-ИОС4, ОВ.С, л. 6; ТСН-2001.1
208б | 167, 168 |  | 1.23-25-813 |  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTх 4х1,5-1000 | км |  | 0.0062 | 0.0062 |  | 437.78 |  | 437.78 | 437.78 | Кабель межблочный к нормам п. 208 — 0,0062 км по расходу нормы 3.20-58-1 (0,0031 км на 1 блок, 2 блока). |  | 23/085-И-ИОС4, ОВ.С, л. 6; ТСН-2001.1
209 | 141 | Прайс-лист | Прайс-лист | Сплит-система MSZ-SF25VE3/MUZ-SF25VE Mitsubishi Electric Ц:58800/1,18/4,11*1,042 | Сплит-система MSZ-SF25VE3/MUZ-SF25VE Mitsubishi Electric Ц:58800/1,18/4,11*1,042 | 1шт | 11 | -11 | 0 | 571157.37 |  | -571157.37 | 0 | -571157.37 | Исключено: «Сплит-система MSZ-SF25VE3/MUZ-SF25VE Mitsubishi Electric» — 11 1шт по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД кондиционирование выполняется двумя сплит-системами К1, К2 (ОВ.С, лист 6). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1, 5–7; 23/085-И-ОВ.С, л. 6
210 | 142 | Прайс-лист | Прайс-лист | Сплит-система MSZ-SF35VE3-ER1/MUZ-SF35VE-ER4 Mitsubishi Electric Ц:72100/1,18/4,11*1,042 | Сплит-система MSZ-SF35VE3-ER1/MUZ-SF35VE-ER4 Mitsubishi Electric Ц:72100/1,18/4,11*1,042 | 1шт | 2 | -2 | 0 | 127335.94 |  | -127335.94 | 0 | -127335.94 | Исключено: «Сплит-система MSZ-SF35VE3-ER1/MUZ-SF35VE-ER4 Mitsubishi Electric» — 2 1шт по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД кондиционирование выполняется двумя сплит-системами К1, К2 (ОВ.С, лист 6). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1, 5–7; 23/085-И-ОВ.С, л. 6
211 | 143 | 4.11-16-1 | 4.11-16-1 | МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАССОЙ: ДО 20 КГ | МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАССОЙ: ДО 20 КГ | 1шт | 13 | -11 | 2 | 8407.11 |  | -7113.72 | 1293.39 | -7113.72 | Сохранён монтаж 2 дренажных помп Crystal по ОВ.С, лист 6 (исключено 11 из 13 по смете 2018 г.). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1, 5–7; 23/085-И-ОВ.С, л. 6
212 | 144 | Прайс-лист Лист 108 | Прайс-лист Лист 108 | Помпа дренажная для кондиционера Crystal Ц: 4700/1,18/5,23 | Помпа дренажная для кондиционера Crystal Ц: 4700/1,18/5,23 | 1шт | 13 | -11 | 2 | 52815.42 |  | -44689.97 | 8125.45 | -44689.97 | Итоговые 2 дренажные помпы Crystal совпадают со спецификацией кондиционирования. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1, 5–7; 23/085-И-ОВ.С, л. 6
213 | 145 | 4.12-60-1 | 4.12-60-1 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА: НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 18 ММ | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА: НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 18 ММ | 10м | 36 | -36 | 0 | 180805.89 |  | -180805.89 | 0 | -180805.89 | Исключён монтаж медных трубопроводов (360 м) по утверждённой смете 2018 г.; прокладка трасс К1/К2 с медными трубами входит в норму монтажа внутренних блоков 3.20-58-1 (ОВ.С, лист 6; п. 208). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4, ОВ.С, л. 6; ТСН-2001.3, табл. 3.20-58
214 | 146 | 1.12-7-186 | 1.12-7-186 | ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА СТЕНКИ), ММ, 6,35 (0,76) | ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА СТЕНКИ), ММ, 6,35 (0,76) | м | 180 | -180 | 0 | 8872.85 |  | -8872.85 | 0 | -8872.85 | Исключено: «Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 6,35 (0,76)» — 180 м по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД кондиционирование выполняется двумя сплит-системами К1, К2 (ОВ.С, лист 6). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1, 5–7; 23/085-И-ОВ.С, л. 6
215 | 147 | 1.12-7-187 | 1.12-7-187 | ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА СТЕНКИ), ММ, 9,52 (0,81) | ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА СТЕНКИ), ММ, 9,52 (0,81) | м | 80 | -80 | 0 | 7822.76 |  | -7822.76 | 0 | -7822.76 | Исключено: «Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 9,52 (0,81)» — 80 м по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД кондиционирование выполняется двумя сплит-системами К1, К2 (ОВ.С, лист 6). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1, 5–7; 23/085-И-ОВ.С, л. 6
216 | 148 | 1.12-7-188 | 1.12-7-188 | ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА СТЕНКИ), ММ, 12,7 (0,81) | ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА СТЕНКИ), ММ, 12,7 (0,81) | м | 100 | -100 | 0 | 13148.12 |  | -13148.12 | 0 | -13148.12 | Исключено: «Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 12,7 (0,81)» — 100 м по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД кондиционирование выполняется двумя сплит-системами К1, К2 (ОВ.С, лист 6). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1, 5–7; 23/085-И-ОВ.С, л. 6
217 | 149 | 3.26-16-1 | 3.26-16-1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ТРУБКАМИ | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ТРУБКАМИ | 10 м | 36 | -36 | 0 | 151627.24 |  | -151627.24 | 0 | -151627.24 | Исключена изоляция трубопроводов (360 м) по смете 2018 г. Монтаж трасс К1/К2 учтён нормой установки внутренних блоков сплит-систем (п. 208); теплоизоляционные трубки из вспененного каучука (ОВ.С, лист 6: Thermaflex 13 мм) в норме не учтены — открытый ресурс, 6,15 м на блок; в ТСН-2001.1 наименьший внутренний диаметр трубок из вспененного каучука — 15 мм, под трубы 6,35 и 12,7 мм позиции не найдено; подлежат учёту по КП (п. 3.4.10 ТСН-2001.12). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4, ОВ.С, л. 6; ТСН-2001.3, табл. 3.20-58
218 | 150 | 3.16-13-1 | 3.16-13-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПВХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПВХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 | 100м | 1.5 | -1.45 | 0.05 | 58431.17 |  | -56483.45 | 1947.72 | -56483.45 | Итоговые 5 м дренажного трубопровода Ø20 совпадают с листом 6 спецификации. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1, 5–7; 23/085-И-ОВ.С, л. 6
219 | 151 | 1.12-5-53 | 1.12-5-53 | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, ТИП СРЕДНИЙ, ПВХ-40, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, 20 | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, ТИП СРЕДНИЙ, ПВХ-40, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, 20 | м | 70 | -65 | 5 | 2258.62 |  | -2097.29 | 161.33 | -2097.29 | Итоговые 5 м ПВХ-трубы Ø20 совпадают с дренажным трубопроводом листа 6 спецификации. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1, 5–7; 23/085-И-ОВ.С, л. 6
220 | 152 | 1.12-5-55 | 1.12-5-55 | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, ТИП СРЕДНИЙ, ПВХ-40, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, 25 | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, ТИП СРЕДНИЙ, ПВХ-40, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, 25 | м | 80 | -80 | 0 | 3361.68 |  | -3361.68 | 0 | -3361.68 | Исключено: «Трубы поливинилхлоридные, тип средний, пвх-40, наружный диаметр, мм, 25» — 80 м по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД кондиционирование выполняется двумя сплит-системами К1, К2 (ОВ.С, лист 6). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1, 5–7; 23/085-И-ОВ.С, л. 6
221 | 153 | 3.16-21-1 | 3.16-21-1 | УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ | УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ | 1 воронка | 2 | -2 | 0 | 3712.59 |  | -3712.59 | 0 | -3712.59 | Исключено: «Установка воронок водосточных» — 2 1 воронка по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД кондиционирование выполняется двумя сплит-системами К1, К2 (ОВ.С, лист 6). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1, 5–7; 23/085-И-ОВ.С, л. 6
222 | 154 | Прайс-лист Лист 113 | Прайс-лист Лист 113 | Капельная воронка с механическим запахозапирающим устройством HL21 Ц: 1250/1,18/5,23 | Капельная воронка с механическим запахозапирающим устройством HL21 Ц: 1250/1,18/5,23 | шт | 2 | -2 | 0 | 2161.05 |  | -2161.05 | 0 | -2161.05 | Исключено: «Капельная воронка с механическим запахозапирающим устройством HL21» — 2 шт по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД кондиционирование выполняется двумя сплит-системами К1, К2 (ОВ.С, лист 6). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1, 5–7; 23/085-И-ОВ.С, л. 6
223 | 155 | 5.3-26-1 | 5.3-26-1 | СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ЦЕНТРАЛЬНАЯ С НОМИНАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ПО ВОЗДУХУ В ТЫC.М3/Ч ДО: 10, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ОДНОТИПНЫХ УСТАНОВОК В МАШИННОМ ЗАЛЕ: 1 | СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ЦЕНТРАЛЬНАЯ С НОМИНАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ПО ВОЗДУХУ В ТЫC.М3/Ч ДО: 10, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ОДНОТИПНЫХ УСТАНОВОК В МАШИННОМ ЗАЛЕ: 1 | установка | 13 | -13 | 0 | 243231.99 |  | -243231.99 | 0 | -243231.99 | Исключено: «Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху в тыc.м3/ч до: 10, при» — 13 установка по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД кондиционирование выполняется двумя сплит-системами К1, К2 (ОВ.С, лист 6). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1, 5–7; 23/085-И-ОВ.С, л. 6
Новые работы ЛС № 02-01-03_доб.
Раздел 1. Демонтаж
Раздел 2. Вентиляция
Прямые участки
224 | 4 |  | 3.20-60-3 |  | Прокладка воздуховодов прямоугольных из черной и оцинкованной стали толщиной до 0,7 мм, периметром до 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0.878 | 0.878 |  | 254244.48 |  | 254244.48 | 254244.48 | Добавлена прокладка прямоугольных воздуховодов толщиной 0,7 мм периметром до 1000 мм — 87,8 м²: 300×100 мм — 41 м, 300×200 мм — 55 м по ОВ.С, лист 4. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
| Прочие работы | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Коррект. ПД | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4
225 | 10 |  | 1.19-7-16 |  | Диффузор вентиляционный, стальной, круглый, приточный/вытяжной, диаметр воздуховода 100 мм | шт. |  | 5 | 5 |  | 1079.83 |  | 1079.83 | 1079.83 | Добавлены диффузоры универсальные ДПУ-М 100 — 5 шт. по ОВ.С, лист 5; монтаж 53 диффузоров учтён в п. 87. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
226 | 12 |  | 28.99.52.000 п.5 |  | Клапан противопожарный нормально закрытый с электромеханическим, Клапан противопожарный нормально закрытый с электромеханическим приводом 24В КДМ-2м-МВ(24)-400х500-ВН "VKT" | ШТ |  | 4 | 4 |  | 55788.46 |  | 55788.46 | 55788.46 | Добавлены 4 клапана КДМ-2м 400×500; размер эквивалентен 500×400 на листе 5 спецификации. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
227 | 13 |  | 28.99.52.000 п.6 |  | Клапан противопожарный нормально закрытый с электромеханическим, Клапан противопожарный нормально закрытый с электромеханическим приводом 24В КДМ-2м-МВ(24)-600х400-ВН "VKT" | ШТ |  | 3 | 3 |  | 43245.82 |  | 43245.82 | 43245.82 | Добавлены 3 клапана КДМ-2м 600×400; количество и размер совпадают с листом 5 спецификации. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
228 | 14 |  | 28.99.52.000 п.4 |  | Клапан противопожарный нормально закрытый с электромеханическим приводом 24В КДМ-2м-МВ(24/220)-600х500-ВН "VKT" | ШТ |  | 7 | 7 |  | 103831.98 |  | 103831.98 | 103831.98 | Добавлены клапаны противопожарные нормально закрытые КДМ-2м-МВ(24/220)-600×500-ВН — 7 шт. по ОВ.С, лист 5. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4, ОВ.С, л. 5; ответ проектировщика от 21.09.2026
229 | 15 |  | 29.32.30.269 п.3 |  | Клапан противопожарный FPV -1м(60)-500х400 | ШТ |  | 2 | 2 |  | 27894.23 |  | 27894.23 | 27894.23 | Добавлены клапаны противопожарные FPV-1м(60)-500×400 — 2 шт. по ОВ.С, лист 5. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
230 | 16 |  | 28.99.52.000 п.8 |  | Клапан противопожарный нормально закрытый с электромеханическим, Клапан противопожарный нормально закрытый с электромеханическим приводом 24В КДМ-2м-МВ(24)-300х300-ВН "VKT" | ШТ |  | 3 | 3 |  | 38609.4 |  | 38609.4 | 38609.4 | Добавлены клапаны противопожарные нормально закрытые КДМ-2м-МВ(24/220)-300×300-ВН — 3 шт. по ОВ.С, лист 5. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
231 | 17 |  | 29.32.30.269 п.3 |  | Клапан противопожарный FPV прямоугольный 1+1 | ШТ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Позиция прямоугольных клапанов FPV-1м(60) 250×200 и 400×300 (2 шт., ОВ.С, лист 5) заменена материалами ТСН-2001.1 — п. 231а, 231б: прямоугольных нормально открытых клапанов EI 60 в ТСН-2001.1 нет, приняты ближайшие покрывающие сечения 250×250 и 400×400 мм (EI 90). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
231а | 80 |  | 1.19-12-34 |  | Клапан противопожарный, нормально открытый, из оцинкованной стали, с электромагнитом на 220 В, возвратной пружиной и плавкой вставкой, предел огнестойкости не менее EI 90, сечение 250х250 мм | шт. |  | 1 | 1 |  | 8345.3 |  | 8345.3 | 8345.3 | Клапан противопожарный FPV-1м(60)-250×200 — 1 шт. по ОВ.С, лист 5; цена — ТСН-2001.1, ближайшее покрывающее сечение 250×250 мм (EI 90, электромагнит 220 В): прямоугольных нормально открытых клапанов EI 60 в ТСН-2001.1 нет. |  | 23/085-И-ОВ.С, л. 5; ТСН-2001.1
231б | 80 |  | 1.19-12-36 |  | Клапан противопожарный, нормально открытый, из оцинкованной стали, с электромагнитом на 220 В, возвратной пружиной и плавкой вставкой, предел огнестойкости не менее EI 90, сечение 400х400 мм | шт. |  | 1 | 1 |  | 8665.32 |  | 8665.32 | 8665.32 | Клапан противопожарный FPV-1м(60)-400×300 — 1 шт. по ОВ.С, лист 5; цена — ТСН-2001.1, ближайшее покрывающее сечение 400×400 мм (EI 90, электромагнит 220 В): прямоугольных нормально открытых клапанов EI 60 в ТСН-2001.1 нет. |  | 23/085-И-ОВ.С, л. 5; ТСН-2001.1
232 | 18 |  | 3.20-11-15 |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан |  | 28 | 28 |  | 238017.69 |  | 238017.69 | 238017.69 | Добавлена установка 28 круглых огнезадерживающих клапанов FPV-1м(60): Ø100 — 1, Ø125 — 7, Ø160 — 19, Ø200 — 1 по ОВ.С, лист 5; норма — установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
233 | 19 |  | 29.32.30.269 п.3 |  | Клапан противопожарный FPV | ШТ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Позиция 28 круглых клапанов FPV-1м(60) (ОВ.С, лист 5) заменена материалами ТСН-2001.1 по диаметрам: Ø100 — 1, Ø125 — 7, Ø160 — 19, Ø200 — 1 — п. 233а–233г: клапаны EI 60 сечением 150×150 и 200×200 мм с переходом на диаметр воздуховода. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 3–5; 23/085-И-ОВ, л. 2–10; 23/085-И-ОВ.С, л. 4–6
233а | 82 |  | 1.19-6-289 |  | Клапан противопожарный, нормально открытый, из холоднокатаной углеродистой стали, окрашенный, с электромагнитом на 24 В, предел огнестойкости не менее EI 60, сечение 150х150 мм, с переходом на диаметр 100 мм, типа КЛОП-2(90)-НО-150х150-ЭМ(24)-Н | шт. |  | 1 | 1 |  | 8950.07 |  | 8950.07 | 8950.07 | Клапан противопожарный FPV-1м(60)-100 — 1 шт. по ОВ.С, лист 5; цена — ТСН-2001.1: клапан EI 60 сечением 150×150 мм с переходом на диаметр 100 мм. |  | 23/085-И-ОВ.С, л. 5; ТСН-2001.1
233б | 82 |  | 1.19-6-290 |  | Клапан противопожарный, нормально открытый, из холоднокатаной углеродистой стали, окрашенный, с электромагнитом на 24 В, предел огнестойкости не менее EI 60, сечение 150х150 мм, с переходом на диаметр 125 мм, типа КЛОП-2(90)-НО-150х150-ЭМ(24)-Н | шт. |  | 7 | 7 |  | 62650.52 |  | 62650.52 | 62650.52 | Клапан противопожарный FPV-1м(60)-125 — 7 шт. по ОВ.С, лист 5; цена — ТСН-2001.1: клапан EI 60 сечением 150×150 мм с переходом на диаметр 125 мм. |  | 23/085-И-ОВ.С, л. 5; ТСН-2001.1
233в | 82 |  | 1.19-6-291 |  | Клапан противопожарный, нормально открытый, из холоднокатаной углеродистой стали, окрашенный, с электромагнитом на 24 В, предел огнестойкости не менее EI 60, сечение 200х200 мм, с переходом на диаметр 160 мм, типа КЛОП-2(90)-НО-200х200-ЭМ(24)-Н | шт. |  | 19 | 19 |  | 198882.07 |  | 198882.07 | 198882.07 | Клапан противопожарный FPV-1м(60)-160 — 19 шт. по ОВ.С, лист 5; цена — ТСН-2001.1: клапан EI 60 сечением 200×200 мм с переходом на диаметр 160 мм. |  | 23/085-И-ОВ.С, л. 5; ТСН-2001.1
233г | 82 |  | 1.19-6-292 |  | Клапан противопожарный, нормально открытый, из холоднокатаной углеродистой стали, окрашенный, с электромагнитом на 24 В, предел огнестойкости не менее EI 60, сечение 200х200 мм, с переходом на диаметр 200 мм, типа КЛОП-2(90)-НО-200х200-ЭМ(24)-Н | шт. |  | 1 | 1 |  | 10467.48 |  | 10467.48 | 10467.48 | Клапан противопожарный FPV-1м(60)-200 — 1 шт. по ОВ.С, лист 5; цена — ТСН-2001.1: клапан EI 60 сечением 200×200 мм с переходом на диаметр 200 мм. |  | 23/085-И-ОВ.С, л. 5; ТСН-2001.1
233д | 169 |  | 3.26-77-1 |  | Устройство комбинированного теплоогнезащитного покрытия воздуховодов на основе рулонных и смесевых материалов с пределом огнестойкости 0,5 часа | 100 м2 поверхности воздуховода |  | 6.96 | 6.96 |  | 478826.04 |  | 478826.04 | 478826.04 | Добавлено устройство теплоогнезащитного покрытия воздуховодов ET Vent 30 (EI 30) — 696 м² по ОВ.С, лист 6 (ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 11); оклеивание по смете 2018 г. (п. 72, 73) исключено. |  | 23/085-И-ОВ.С, л. 6; ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 11
233е | 169 |  | 1.1-1-4332 |  | Материал рулонный тепло-, звуко-, огнезащитный, базальтовый, прошивной, с обкладкой из алюминиевой фольги с одной стороны, толщина материала 5 мм, теплопроводность при температуре +25°С не более 0,038 Вт/(м х К), для строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления | м2 |  | 1273.9445 | 1273.9445 |  | 141511.4 |  | 141511.4 | 141511.4 | Рулонный теплоогнезащитный материал к норме п. 233д — 1273,94 м² по расходу нормы 3.26-77-1 (183,038 м² на 100 м² поверхности воздуховода); материал ТСН-2001.1, аналог ET Vent 30 «Тизол». |  | 23/085-И-ОВ.С, л. 6; ТСН-2001.1
| Оборудование | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Коррект. ПД | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4
234 | 21 |  | 28.25.20.111 п.14 |  | Осевой вытяжной вентилятор IN 15/6 | ШТ |  | 1 | 1 |  | 4567.96 |  | 4567.96 | 4567.96 | Добавлен вытяжной осевой вентилятор системы В3 типоразмера 15/6 — 1 шт. по ОВ.С, лист 4. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 4
235 | 22 |  | 28.25.20.111 п.12 |  | Вентилятор осевой ОСА 301-056/Б-42-Н | ШТ |  | 1 | 1 |  | 79243.82 |  | 79243.82 | 79243.82 | Добавлен вентилятор осевой ОСА 301-056/Б-42-Н системы ПД3 — 1 шт. по ОВ.С, лист 4. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4, ОВ.С, л. 4
236 | 24 |  | КП 2500-009004 |  | Установка приточно-вытяжная внутреннего исполнения AVMD3500-190414 (система П1/В1) | ШТ |  | 1 | 1 |  | 778642.91 |  | 778642.91 | 778642.91 | Добавлена приточно-вытяжная установка П1/В1 AVMD3500-190414 — 1 компл. по ОВ.С, лист 3; КИПиА установки — п. 237б. Цена по КП VERTRO № 2500-009004 (ИОС4, стр. 61). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3; КП VERTRO № 2500-009004 (ИОС4, стр. 61)
237 | 25 |  | КП 2500-009004 |  | Установка вытяжная внутреннего исполнения VP 50-25-1129 с КИПиА (система В4) | ШТ |  | 1 | 1 |  | 162399.69 |  | 162399.69 | 162399.69 | Добавлена вытяжная установка В4 VP 50-25-1129 с КИПиА — 1 компл. по ОВ.С, лист 4. Цена по КП VERTRO № 2500-009004 (ИОС4, стр. 61). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 4; КП VERTRO № 2500-009004 (ИОС4, стр. 61)
237а | 170 |  | КП 2500-009004 |  | Установка приточно-вытяжная внутреннего исполнения VP 50-25-190415 (система П2/В2) | компл. |  | 1 | 1 |  | 238700.42 |  | 238700.42 | 238700.42 | Добавлена приточно-вытяжная установка П2/В2 VP 50-25-190415 — 1 компл. по ОВ.С, лист 3. Цена по КП VERTRO № 2500-009004 (ИОС4, стр. 62). |  | 23/085-И-ИОС4, л. 1; 23/085-И-ОВ.С, л. 3; КП VERTRO № 2500-009004 (ИОС4, стр. 62)
237б | 171 |  | КП 2500-009004 |  | КИПиА установки П1/В1 AVMD3500: преобразователи частоты GS-51 — 2, приводы воздушной заслонки VR10WS230-D — 2, датчики перепада давления DPD-5 — 2, датчики температуры канальные STK-3 — 2, датчик температуры воды VSP-3 — 1, смесительный узел ONX 40-4,0 — 1, термостат STW-KP61 — 1, блок управления UM CA-W-1R1R — 1 | компл. |  | 1 | 1 |  | 329698.49 |  | 329698.49 | 329698.49 | Добавлен комплект КИПиА установки П1/В1 со смесительным узлом ONX 40-4,0 и блоком управления UM CA-W-1R1R — 1 компл. (регулирование воздухонагревателя смесительным узлом — 23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 6). Цена по КП VERTRO № 2500-009004 (ИОС4, стр. 61). |  | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 6; ИОС4, л. 8; КП VERTRO № 2500-009004 (ИОС4, стр. 61)
237в | 172 |  | КП 2500-009004 |  | КИПиА установки П2/В2 VP 50-25-190415: регуляторы частоты вращения ARW 3,0/2 — 2, приводы воздушной заслонки VR3WS230-D — 2, датчик перепада давления DPD-5 — 1, датчики температуры канальные STK-3 — 2, датчик температуры воды VSP-3 — 1, смесительный узел ONX 40-1,0 — 1, термостат STW-KP61 — 1, блок управления UM CA-W-11 — 1 | компл. |  | 1 | 1 |  | 324382.41 |  | 324382.41 | 324382.41 | Добавлен комплект КИПиА установки П2/В2 со смесительным узлом ONX 40-1,0 и блоком управления UM CA-W-11 — 1 компл. (регулирование воздухонагревателя смесительным узлом — 23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 6). Цена по КП VERTRO № 2500-009004 (ИОС4, стр. 62). |  | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, стр. 6; ИОС4, л. 8; КП VERTRO № 2500-009004 (ИОС4, стр. 62)
237г | 175 |  | 4.11-3-1 |  | Установка прибора массой до 5 кг на металлоконструкциях или щитах | 1 шт. |  | 4 | 4 |  | 3503.97 |  | 3503.97 | 3503.97 | Монтаж преобразователей частоты GS-51 — 2 шт. и регуляторов ARW 3,0/2 — 2 шт. КИПиА установок П1/В1, П2/В2 (КП 2500-009004). НР и СП — 90/46 без понижения по п. 3.4.6 ТСН-2001.12: здание на период работ не эксплуатируется (ПОС). |  | КП VERTRO № 2500-009004 (ИОС4, стр. 61–62); ТСН-2001.4-11
237д | 175 |  | 1.1-1-57 |  | Болты строительные с гайками и шайбами, черные, М10х100 мм | т |  | 0.00014 | 0.00014 |  | 18.88 |  | 18.88 | 18.88 | Болты строительные к норме п. 237г — 0,00014 т по расходу нормы 4.11-3-1 (0,000035 т на 1 шт.). |  | ТСН-2001.1
237е | 176 |  | 4.11-3-1 |  | Установка прибора массой до 5 кг на металлоконструкциях или щитах | 1 шт. |  | 5 | 5 |  | 4379.95 |  | 4379.95 | 4379.95 | Монтаж датчиков перепада давления DPD-5 — 3 шт. и термостатов защиты от замерзания STW-KP61 — 2 шт. (КП 2500-009004). НР и СП — 90/46 без понижения по п. 3.4.6 ТСН-2001.12: здание на период работ не эксплуатируется (ПОС). |  | КП VERTRO № 2500-009004 (ИОС4, стр. 61–62); ТСН-2001.4-11
237ж | 176 |  | 1.1-1-57 |  | Болты строительные с гайками и шайбами, черные, М10х100 мм | т |  | 0.000175 | 0.000175 |  | 23.63 |  | 23.63 | 23.63 | Болты строительные к норме п. 237е — 0,000175 т по расходу нормы 4.11-3-1 (0,000035 т на 1 шт.). |  | ТСН-2001.1
237з | 177 |  | 4.11-2-1 |  | Установка прибора на резьбовых соединениях | 1 шт. |  | 6 | 6 |  | 3079.54 |  | 3079.54 | 3079.54 | Установка датчиков температуры канальных STK-3 — 4 шт. и погружных VSP-3 — 2 шт. (КП 2500-009004). НР и СП — 90/46 без понижения по п. 3.4.6 ТСН-2001.12: здание на период работ не эксплуатируется (ПОС). |  | КП VERTRO № 2500-009004 (ИОС4, стр. 61–62); ТСН-2001.4-11
237и | 178 |  | 4.11-16-1 |  | Монтаж механизма исполнительного массой до 20 кг | 1 шт. |  | 4 | 4 |  | 5627.9 |  | 5627.9 | 5627.9 | Монтаж приводов воздушных заслонок VR10WS230-D — 2 шт., VR3WS230-D — 2 шт. (КП 2500-009004). НР и СП — 90/46 без понижения по п. 3.4.6 ТСН-2001.12: здание на период работ не эксплуатируется (ПОС). |  | КП VERTRO № 2500-009004 (ИОС4, стр. 61–62); ТСН-2001.4-11
237к | 178 |  | 1.1-1-57 |  | Болты строительные с гайками и шайбами, черные, М10х100 мм | т |  | 1e-06 | 1e-06 |  | 0.15 |  | 0.15 | 0.15 | Болты строительные к норме п. 237и — 0,000001 т по расходу нормы 4.11-16-1 (0,00000032 т на 1 шт.; количество округлено до 6 знаков). |  | ТСН-2001.1
237л | 179 |  | 4.11-17-1 |  | Монтаж щитов и пультов массой до 50кг | 1 шт. |  | 2 | 2 |  | 16603.72 |  | 16603.72 | 16603.72 | Монтаж блоков управления UM CA-W-1R1R и UM CA-W-11 установок П1/В1, П2/В2 (КП 2500-009004). НР и СП — 90/46 без понижения по п. 3.4.6 ТСН-2001.12: здание на период работ не эксплуатируется (ПОС). |  | КП VERTRO № 2500-009004 (ИОС4, стр. 61–62); ТСН-2001.4-11
237м | 180 |  | 4.11-3-1 |  | Установка прибора массой до 5 кг на металлоконструкциях или щитах | 1 шт. |  | 1 | 1 |  | 875.98 |  | 875.98 | 875.98 | Монтаж преобразователя частоты GS-51 установки В4 (КП 2500-009004). НР и СП — 90/46 без понижения по п. 3.4.6 ТСН-2001.12: здание на период работ не эксплуатируется (ПОС). |  | КП VERTRO № 2500-009004 (ИОС4, стр. 61–62); ТСН-2001.4-11
237н | 180 |  | 1.1-1-57 |  | Болты строительные с гайками и шайбами, черные, М10х100 мм | т |  | 3.5e-05 | 3.5e-05 |  | 4.76 |  | 4.76 | 4.76 | Болты строительные к норме п. 237м — 0,000035 т по расходу нормы 4.11-3-1 (0,000035 т на 1 шт.). |  | ТСН-2001.1
237о | 181 |  | 4.11-17-1 |  | Монтаж щитов и пультов массой до 50кг | 1 шт. |  | 1 | 1 |  | 8301.87 |  | 8301.87 | 8301.87 | Монтаж щита управления вентилятором UM-V-1R2,2 установки В4 (КП 2500-009004). НР и СП — 90/46 без понижения по п. 3.4.6 ТСН-2001.12: здание на период работ не эксплуатируется (ПОС). |  | КП VERTRO № 2500-009004 (ИОС4, стр. 61–62); ТСН-2001.4-11
237п | 182 |  | 4.11-16-1 |  | Монтаж механизма исполнительного массой до 20 кг | 1 шт. |  | 1 | 1 |  | 1406.97 |  | 1406.97 | 1406.97 | Монтаж привода воздушной заслонки VR2RS230-D установки В4 (КП 2500-009004). НР и СП — 90/46 без понижения по п. 3.4.6 ТСН-2001.12: здание на период работ не эксплуатируется (ПОС). |  | КП VERTRO № 2500-009004 (ИОС4, стр. 61–62); ТСН-2001.4-11
238 | 26 |  | 28.25.14.112 п.11 |  | Приточная установка Airmate-846 "Веза" с водяным нагревом, карманным фильтром и автоматикой водяного нагрева | ШТ |  | 1 | 1 |  | 224565.55 |  | 224565.55 | 224565.55 | Добавлена приточная установка ПД1 Airmate-846 «Веза» с водяным нагревом, карманным фильтром и автоматикой — 1 шт. по ОВ.С, лист 3 и ответу проектировщика от 21.09.2026, п. 5. Теплоснабжение воздухонагревателя — трубопроводами по ИОС4 ОВ.С л.2 (п. 187, 188); отдельная ветка не вводится. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4, ОВ.С, л. 2–3; ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 5
239 | 27 |  | 28.25.20.111 п.16 |  | Вентилятор дымоудаления УКРОС61-063-ДУ400-Н-00400/4-У1 "Веза" | ШТ |  | 1 | 1 |  | 137116.11 |  | 137116.11 | 137116.11 | Добавлен вентилятор дымоудаления УКРОС61-063-ДУ400-Н-00400/4-У1 «Веза» системы ДУ — 1 шт. по таблице характеристик систем ИОС4 и ответу проектировщика от 21.09.2026, п. 11. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4, л. 1; ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 11
ПНР
Раздел 3. Отопление
240 | 29 |  | 1.18-4-667 |  | Радиатор отопительный, биметаллический, секционный, ГОСТ 31311, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача секции 0,185 кВт, количество секций в одном радиаторе: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | секция |  | 590 | 590 |  | 575460.63 |  | 575460.63 | 575460.63 | Добавлены биметаллические радиаторы Baze 500 Rifal — 590 секций (87 приборов от 4 до 18 секций) по ОВ.С, лист 1. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
241 | 30 |  | 3.16-15-1 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 ШТ. |  | 289 | 289 |  | 934812.54 |  | 934812.54 | 934812.54 | Добавлена установка 289 единиц арматуры отопления диаметром до 25 мм: краны шаровые — 108, клапаны термостатические — 82, клапаны балансировочные — 17, краны Маевского — 82 по ОВ.С, листы 1–2. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
242 | 31 |  | 1.13-4-61 |  | Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм | шт. |  | 98 | 98 |  | 64154.56 |  | 64154.56 | 64154.56 | Добавлены краны шаровые никелированные Ø15 — 98 шт. по ОВ.С, лист 1. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
243 | 32 |  | 1.13-4-62 |  | Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм | шт. |  | 4 | 4 |  | 3911.47 |  | 3911.47 | 3911.47 | Добавлены краны шаровые никелированные Ø20 — 4 шт. по ОВ.С, лист 1. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
244 | 33 |  | 1.13-4-63 |  | Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм | шт. |  | 6 | 6 |  | 8419.04 |  | 8419.04 | 8419.04 | Добавлены краны шаровые никелированные Ø25 — 6 шт. по ОВ.С, лист 1. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
245 | 34 |  | 1.13-3-173 |  | Клапан термостатический, из никелированной бронзы, прямой, с предварительной настройкой, для двухтрубной системы отопления, максимальная температура +120°C, пропускная способность 0,86 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм. 73+6+3 | шт. |  | 73 | 73 |  | 96731.1 |  | 96731.1 | 96731.1 | Добавлены клапаны термостатические прямые Ø15 (VALTEC Vt.034) — 73 шт. по ОВ.С, лист 1; Ø20 и GRAVITY-П — п. 245а, 245б. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
245а | 117 |  | 1.13-3-174 |  | Клапан термостатический, из никелированной бронзы, прямой, с малым сопротивлением, для однотрубной системы отопления, максимальная температура +120°C, пропускная способность 4,5 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм | шт. |  | 6 | 6 |  | 13094.69 |  | 13094.69 | 13094.69 | Клапаны термостатические прямые Ø20 (VALTEC Vt.034) — 6 шт. по ОВ.С, лист 1; в ТСН-2001.1 термостатический клапан DN 20 — с малым сопротивлением. |  | 23/085-И-ОВ.С, л. 1; ТСН-2001.1
245б | 117 |  | 1.13-3-172 |  | Клапан термостатический, из никелированной бронзы, прямой, без предварительной настройки, для двухтрубной системы отопления, максимальная температура +120°C, пропускная способность 2,0 м3/ч, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм | шт. |  | 3 | 3 |  | 3514.05 |  | 3514.05 | 3514.05 | Клапаны термостатические GRAVITY-П Ø15 (IMI, «или аналог») — 3 шт. по ОВ.С, лист 2; принят клапан DN 15 без предварительной настройки. |  | 23/085-И-ОВ.С, л. 2; ТСН-2001.1
246 | 35 |  | 1.13-3-178 |  | Клапан балансировочный, латунный, с дренажем, с внутренней резьбой, максимальная температура +120°C, пропускная способность 2,52 м3/ч, номинальное давление РN 2,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм | шт. |  | 13 | 13 |  | 114708.61 |  | 114708.61 | 114708.61 | Добавлены ручные балансировочные клапаны STAD Ø15 — 13 шт. по ОВ.С, лист 1. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
247 | 36 |  | 1.13-3-179 |  | Клапан балансировочный, латунный, с дренажем, с внутренней резьбой, максимальная температура +120°C, пропускная способность 5,70 м3/ч, номинальное давление РN 2,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм | шт. |  | 4 | 4 |  | 37475.5 |  | 37475.5 | 37475.5 | Добавлены ручные балансировочные клапаны STAD Ø20 — 4 шт. по ОВ.С, лист 2. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
248 | 37 |  | 1.13-4-40 |  | Кран спуска воздуха из систем водяного отопления (кран Маевского), латунный, цапковый, максимальная температура +110°С, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм | шт. |  | 82 | 82 |  | 2766.06 |  | 2766.06 | 2766.06 | Добавлены краны Маевского — 82 шт. по ОВ.С, лист 1. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
249 | 38 |  | 3.16-15-1 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 ШТ. |  | 10 | 10 |  | 32347.68 |  | 32347.68 | 32347.68 | Добавлена установка 10 единиц арматуры диаметром 32–50 мм: краны шаровые — 3, клапаны STAD — 2, краны Globo H — 5 по ОВ.С, листы 1–2. Добавленные работы — с поправкой ТСН-2001, гл. 6, прил. 2, п. 2.2.6 (работы, аналогичные новому строительству). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
250 | 39 |  | 1.13-3-189 |  | Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 10,0 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм | шт. |  | 1 | 1 |  | 8510.87 |  | 8510.87 | 8510.87 | Добавлен клапан запорно-балансировочный STAD Ø40 — 1 шт. по ОВ.С, лист 2. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
251 | 40 |  | 1.13-3-241 |  | Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, максимальная температура +120°С, пропускная способность 16,0 м3/ч, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм | шт. |  | 1 | 1 |  | 18563.58 |  | 18563.58 | 18563.58 | Добавлен клапан запорно-балансировочный STAD Ø50 — 1 шт. по ОВ.С, лист 2. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
252 | 41 |  | 1.13-4-64 |  | Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм | шт. |  | 2 | 2 |  | 4523.73 |  | 4523.73 | 4523.73 | Добавлены краны шаровые латунные никелированные полнопроходные муфтовые Ø32 — 2 шт.: HERZ ВР-ВР — 1 (ОВ.С, лист 1) и IMI Globo H — 1 (ОВ.С, лист 2, «или аналог»). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
253 | 42 |  | 1.13-4-65 |  | Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм | шт. |  | 1 | 1 |  | 2876.06 |  | 2876.06 | 2876.06 | Добавлены краны шаровые никелированные Ø40 — 1 шт. по ОВ.С, лист 1. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
254 | 43 |  | 1.13-4-66 |  | Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм | шт. |  | 5 | 5 |  | 25294.02 |  | 25294.02 | 25294.02 | Добавлены краны шаровые латунные никелированные полнопроходные муфтовые Ø50 — 5 шт.: HERZ ВР-ВР — 1 (ОВ.С, лист 1) и IMI Globo H — 4 (ОВ.С, лист 2, «или аналог»). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
255 | 44 |  | 3.16-15-3 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром свыше 50 до 100 мм | 1 ШТ. |  | 1 | 1 |  | 5773.69 |  | 5773.69 | 5773.69 | Добавлена установка шарового крана Ø65 — 1 шт. по ОВ.С, лист 1. Добавленные работы — с поправкой ТСН-2001, гл. 6, прил. 2, п. 2.2.6 (работы, аналогичные новому строительству). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
256 | 45 |  | 1.13-4-67 |  | Кран шаровой, латунный, никелированный, полнопроходной, с алюминиевой рукояткой, муфтовый, температура рабочей среды от -15 до +110°С, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм | шт. |  | 1 | 1 |  | 12379.14 |  | 12379.14 | 12379.14 | Добавлены краны шаровые никелированные Ø65 — 1 шт. по ОВ.С, лист 1. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
257 | 49 |  | 3.16-6-2 |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода |  | 0.15 | 0.15 |  | 22951.2 |  | 22951.2 | 22951.2 | Добавлена прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб Ø40 — 15 м по ОВ.С, лист 2. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
258 | 50 |  | 3.16-6-6 |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром свыше 40 до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0.54 | 0.54 |  | 93918.56 |  | 93918.56 | 93918.56 | Добавлена прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб Ø50 (ГОСТ 3262-75) — 54 м по ОВ.С, лист 2. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
259 | 51 |  | 3.16-7-10 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром свыше 50 до 100 мм | 100 м трубопровода |  | 0.28 | 0.28 |  | 51460.32 |  | 51460.32 | 51460.32 | Добавлена прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ø65 (ГОСТ 3262-75) — 28 м по ОВ.С, лист 2. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
260 | 53 |  | 3.16-29-3 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 100 м трубопровода |  | 0.82 | 0.82 |  | 11444.51 |  | 11444.51 | 11444.51 | Добавлено гидравлическое испытание трубопроводов отопления Ø50 — 54 м и Ø65 — 28 м (82 м) по ОВ.С, лист 2; испытание остальных 446 м — п. 175. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
261 | 54 |  | 3.20-32-6 |  | Установка электрических завес воздушно-тепловых | 10 шт. |  | 0.1 | 0.1 |  | 6074.24 |  | 6074.24 | 6074.24 | Добавлена установка электрической воздушно-тепловой завесы — 1 шт. по ОВ.С, лист 6. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
262 | 55 |  | 28.25.12.130 п. 21 |  | Тепловая завеса Т212Е20 12 кВт | шт. |  | 1 | 1 |  | 47136.91 |  | 47136.91 | 47136.91 | Добавлена тепловая завеса Т212Е20 12 кВт — 1 шт. по ОВ.С, лист 6. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4-ТЧ, л. 2–3; 23/085-И-ОВ, л. 2–9; 23/085-И-ОВ.С, л. 1–3
Раздел 4. Кондиционирование
263 | 56 |  | 28.25.12.130 п. 21 |  | Сплит-система MSZ-AP35VGK/MUZ-AP35VG "Mitsubishi Electric" | шт. |  | 1 | 1 |  | 146101.22 |  | 146101.22 | 146101.22 | Добавлена сплит-система К2 MSZ-AP35VGK/MUZ-AP35VG «Mitsubishi Electric» — 1 шт. по ОВ.С, лист 6. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ОВ, л. 1, 5–7; 23/085-И-ОВ.С, л. 6
264 | 57 |  | 28.25.12.130 п. 20 |  | Сплит-система MSZ-AP15VGK/MUZ-AP15VG "Mitsubishi Electric" | шт. |  | 1 | 1 |  | 111925.57 |  | 111925.57 | 111925.57 | Добавлена сплит-система К1 MSZ-AP15VGK/MUZ-AP15VG «Mitsubishi Electric» — 1 шт. по ОВ.С, лист 6. | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4, ОВ.С, л. 6; ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 7
265 | 166 |  | 3.20-59-1 |  | Установка наружного блока сплит-системы мощностью до 6,5 кВт на кронштейны — К2 MUZ-AP35VG, 31 кг | 1 блок |  | 1 | 1 |  | 2581.3 |  | 2581.3 | 2581.3 | Добавлена установка наружного блока К2 MUZ-AP35VG мощностью до 6,5 кВт на кронштейны — 1 шт. по ОВ.С, лист 6. Добавленные работы — с поправкой ТСН-2001, гл. 6, прил. 2, п. 2.2.6 (работы, аналогичные новому строительству). | 117/15-ОВ | ИОС4, физ. с. 18 и 33, спецификация ОВ.С, л. 6; паспорт Mitsubishi Electric MUZ-AP35VG, с. 2; ТСН-2001, 3.20-59-1.
266 | 165 |  | 3.20-59-1 |  | Установка наружного блока сплит-системы мощностью до 6,5 кВт на кронштейны — К1 MUZ-AP15VG, 23 кг | 1 блок |  | 1 | 1 |  | 2581.3 |  | 2581.3 | 2581.3 | Добавлена установка наружного блока К1 MUZ-AP15VG мощностью до 6,5 кВт на кронштейны — 1 шт. по ОВ.С, лист 6. Добавленные работы — с поправкой ТСН-2001, гл. 6, прил. 2, п. 2.2.6 (работы, аналогичные новому строительству). | 117/15-ОВ | ИОС4, физ. с. 18 и 33, спецификация ОВ.С, л. 6; паспорт Mitsubishi Electric MUZ-AP15VG, с. 1; ТСН-2001, 3.20-59-1.
267 | 58 |  | 3.18-26-9 |  | РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ (отдельная корректировка) Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене | 100 секций |  | 5.9 | 5.9 |  | 153753.53 |  | 153753.53 | 153753.53 | Добавлена установка 590 секций биметаллических радиаторов с креплением к стене (5,9 × 100 секций) по ОВ.С, лист 1; установка 344 секций по смете 2018 г. исключена (п. 164). | 117/15-ОВ | 23/085-И-ИОС4, с. 28; 23/085-И-ОВ.С, л. 1; ТСН-2001 3.18-26-9
ИТОГО | [9 empty] | 4746790.82 | 8449033.76 | -4157353.7 | 9038470.88 | 4291680.06
Составил:
[10 empty] | 4746790.82 | 8449033.76 | -4157353.7 | 9038470.88
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0