## Table 3
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г.Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8.
Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости
Водоснабжение и канализация
№ п/п | Номер п/п в локальной смете | Шифр расценки и Коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Объем работ в сметной докуменгации на принятый измеритель работ и затрат |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Разница в стоимости с учетом изменений | Обоснование изменений (причины) | Ссылка на техническую документтзиию (шифр тома проектной документации¦
|  | до изменений | после изменений | до изменений | с учетом изменений |  | до изменений | увеличение (+)/ снижение (-) | с учетом изменений | до изменений | увеличение (+) | снижение (-) | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Работы, предусмотренные сметами 2018 г. ЛС №02-01-04_искл, ЛС № 02-01-04 (2018 г.), частично ЛС № 02-01-04_доб. Нумерация по ЛС № 02-01-04_2018 г, (по доб. работам - по ЛС № 02-01-04_доб. - указана в скобках)
Раздел 1. Демонтаж
1 | 1(1) | 6.65-1-1 | 6.65-1-1 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | 100 М | 0.7 | -0.35 | 0.35 | 8787.28 | 0 | -4393.62 | 4393.66 | -4393.62 | Разборка стальных водогазопроводных труб диаметром до 25 мм — 35 м (dy25 — 5 м, dy20 — 4 м, dy15 — 26 м) по ведомости демонтажа 23/085-И-ИОС2.ВР, поз. 4–6: из 70 м сметы 2018 г. сохранено 35 м, 35 м исключено; добавленный объём снят. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2, физ. л. 1–25; 23/085-И-ИОС3, физ. л. 1–18; отдельная ВОР демонтажа не представлена
2 | 2(2) | 6.65-1-3 | 6.65-1-3 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 100 М | 0.2 | 0.33 | 0.53 | 5723.46 | 27813.58 |  | 33537.04 | 27813.58 | Разборка стальных водогазопроводных труб dy50 — 53 м (ИОС2.ВР, поз. 14): 20 м по смете 2018 г. и 33 м добавлено. Трубы dy32 и dy40 (74 + 3 м) и dy80–dy100 (6 + 8 + 50 м) учтены отдельными позициями по той же ведомости. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2, физ. л. 1–25; 23/085-И-ИОС3, физ. л. 1–18; отдельная ВОР демонтажа не представлена
3 | 3(3) | 6.65-2-1 | 6.65-2-1 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 100 М | 0.09 | 0.51 | 0.6 | 2984.64 | 53619.33 | 0 | 56603.97 | 53619.33 | Демонтаж чугунных канализационных труб d50 — 60 м (9 м по смете 2018 г. и 51 м добавлено) по ведомости демонтажа ИОС3.ВР, поз. 1. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2, физ. л. 1–25; 23/085-И-ИОС3, физ. л. 1–18; отдельная ВОР демонтажа не представлена
4 | 4(4) | 6.65-2-2 | 6.65-2-2 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 100 М | 0.17 | 0.25 | 0.42 | 6832.88 | 31855.8 |  | 38688.68 | 31855.8 | Демонтаж чугунных канализационных труб d100 — 42 м (17 м по смете 2018 г. и 25 м добавлено) по ведомости демонтажа ИОС3.ВР, поз. 2. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2, физ. л. 1–25; 23/085-И-ИОС3, физ. л. 1–18; отдельная ВОР демонтажа не представлена
5 | 5(5) | 6.65-3-3 | 6.65-3-3 | ДЕМОНТАЖ КРАНА ВОДОРАЗБОРНОГО | Демонтаж крана водоразборного | 100 ШТ. | 0.06 | 0.16 | 0.22 | 198.16 | 1675.49 |  | 1873.65 | 1675.49 | Демонтаж водоразборной арматуры — 22 шт.: краны шаровые dy15 — 14, смесители — 7, смеситель душевой — 1 (ведомость демонтажа 23/085-И-ИОС2.ВР, поз. 9, 11, 12); 6 шт. по смете 2018 г. и 16 шт. добавлено. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2, физ. л. 1–25; 23/085-И-ИОС3, физ. л. 1–18; отдельная ВОР демонтажа не представлена
6 | 6(6) | 6.65-4-1 | 6.65-4-1 | ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УМЫВАЛЬНИКОВ ИЛИ РАКОВИН | ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УМЫВАЛЬНИКОВ ИЛИ РАКОВИН | 100 КОМПЛ. | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 1117.71 | 2657.4 |  | 3775.11 | 2657.4 | Демонтаж умывальников (раковин) — 7 шт. по ведомости демонтажа 23/085-И-ИОС3.ВР, поз. 5: 4 шт. по смете 2018 г. и 3 шт. добавлено. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2, физ. л. 1–25; 23/085-И-ИОС3, физ. л. 1–18; отдельная ВОР демонтажа не представлена
7 | 7(7) | 6.65-4-3 | 6.65-4-3 | ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УНИТАЗОВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ | ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УНИТАЗОВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ | 100 КОМПЛ. | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 2695.27 | 6408.52 |  | 9103.79 | 6408.52 | Демонтаж унитазов со смывным бачком — 7 шт. по ведомости демонтажа 23/085-И-ИОС3.ВР, поз. 4: 4 шт. по смете 2018 г. и 3 шт. добавлено. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2, физ. л. 1–25; 23/085-И-ИОС3, физ. л. 1–18; отдельная ВОР демонтажа не представлена
8 | 8 | 6.65-4-7 | 6.65-4-7 | ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ПОДДОНОВ | ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ПОДДОНОВ | 100 КОМПЛ. | 0.01 |  | 0.01 | 760.82 |  |  | 760.82 | 0 | Сохранён демонтаж душевого поддона — 1 шт. по ведомости демонтажа ИОС3.ВР, поз. 6. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2, физ. л. 1–25; 23/085-И-ИОС3, физ. л. 1–18; отдельная ВОР демонтажа не представлена
9 | 9(8) | 6.68-13-1 | 6.68-13-1 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ | 1 Т | 0.1936 | 3.2118 | 3.4054 | 21.98 | 791.54 |  | 813.52 | 791.54 | Погрузка отходов демонтажа ВК — 3,4054 т: металл 0,837 + 1,6151 т (23/085-И-ИОС2.ВР) и 0,9288 т (23/085-И-ИОС3.ВР), керамика 0,0245 т (23/085-И-ООС2-ТЧ, прил. А); 0,1936 т по смете 2018 г. и 3,2118 т добавлено. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2, физ. л. 1–25; 23/085-И-ИОС3, физ. л. 1–18; отдельная ВОР демонтажа не представлена
10 | 10(9) | 15.1-23-10 Доп.41 | 15.2-23-42 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 23 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | Перевозка строительного мусора на расстояние до 23 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т | 1 Т | 0.1936 | 3.2118 | 3.4054 | 51.49 | 1743.06 | 0 | 1794.55 | 1743.06 | Перевозка отходов демонтажа ВК на расстояние до 23 км — 3,4054 т (масса — по строке 19): 0,1936 т по смете 2018 г. и 3,2118 т добавлено. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2, физ. л. 1–25; 23/085-И-ИОС3, физ. л. 1–18; отдельная ВОР демонтажа не представлена
Раздел 2. Система В1, В2
11 | 11(10) | 3.26-16-1 | 3.26-16-1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ТРУБКАМИ | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ТРУБКАМИ | 10 М ИЗОЛЯЦИИ | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 15068.15 | 1930.21 |  | 16998.36 | 1930.21 | Изоляция трубопроводов PP-R Ø40 трубками Energoflex Super 13×42 — 48 м (45 м по смете 2018 г. и 3 м добавлено) по ИОС2.СО, лист 1, поз. 9. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
12 | 12 | 1.1-1-3136 Доп.10,13,16 | 1.1-1-3136 Доп.10,13,16 | ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°C ДО +95°С, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 22 (13) ММ | ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°C ДО +95°С, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 22 (13) ММ | М | 36.75 | -36.75 | 0 | 967.61 |  | -967.61 | 0 | -967.61 | Исключено: трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена (36,75 м) по утверждённой смете 2018 г.; теплоизоляция принята Energoflex Super 13×42 (ИОС2.СО, лист 1, поз. 9; строки 22, 86). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
13 | 13 | 1.1-1-2533 Доп.13,16 | 1.1-1-2533 Доп.13,16 | ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°C ДО +95°С, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 28 (13) ММ | ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°C ДО +95°С, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 28 (13) ММ | М | 10.5 | -10.5 | 0 | 311.22 |  | -311.22 | 0 | -311.22 | Исключено: трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена (10,5 м) по утверждённой смете 2018 г.; теплоизоляция принята Energoflex Super 13×42 (ИОС2.СО, лист 1, поз. 9; строки 22, 86). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
14 | 14 | 3.16-14-2 Доп.20,26, Доп.47 | 3.16-14-2 Доп.20,26, Доп.47 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.35 | -0.35 | 0 | 46118.95 |  | -46118.95 | 0 | -46118.95 | Исключено: прокладка напорных полиэтиленовых труб до 20 мм (35 м) по утверждённой смете 2018 г.; трубопроводы В1 приняты из стальных и полипропиленовых PP-R труб (ИОС2.СО, лист 1, поз. 2–8). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
15 | 15 | 3.16-14-2 Доп.20,26, Доп.47 | 3.16-14-2 Доп.20,26, Доп.47 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.1 | -0.1 | 0 | 13176.83 |  | -13176.83 | 0 | -13176.83 | Исключено: прокладка напорных полиэтиленовых труб до 20 мм (10 м) по утверждённой смете 2018 г.; трубопроводы В1 приняты из стальных и полипропиленовых PP-R труб (ИОС2.СО, лист 1, поз. 2–8). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
16 | 16 | 1.6-1-379 | 1.6-1-379 | ПОДВЕСКИ ПРУЖИННЫЕ, ЖЕСТКИЕ | ПОДВЕСКИ ПРУЖИННЫЕ, ЖЕСТКИЕ | Т | 0.002 | -0.002 | 0 | 254.72 |  | -254.72 | 0 | -254.72 | Исключено: подвески пружинные жёсткие (0,002 т) по утверждённой смете 2018 г.; крепление трубопроводов принято хомутами и кронштейнами OSKM (ИОС2.СО, листы 1–2, поз. 17–20). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
17 | 17 | 3.16-14-1 Доп.26 | 3.16-14-1 Доп.26 | МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДОК К ВОДОГАЗОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ | МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДОК К ВОДОГАЗОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ | 100 М ПОДВОДОК | 0.078 | -0.078 | 0 | 2444.64 |  | -2444.64 | 0 | -2444.64 | Исключено: монтаж гибких подводок (7,8 м) по утверждённой смете 2018 г.; гибкие подводки учтены по ИОС2.СО, лист 2, поз. 21–22 (строка 101). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
18 | 18 | 1.13-1-13 | 1.13-1-13 | ВЕНТИЛИ БРОНЗОВЫЕ (ЛАТУННЫЕ) ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ, МАРКА 15Б3РК, ДАВЛЕНИЕ 1,0 (10) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 15 ММ | ВЕНТИЛИ БРОНЗОВЫЕ (ЛАТУННЫЕ) ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ, МАРКА 15Б3РК, ДАВЛЕНИЕ 1,0 (10) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 15 ММ | ШТ. | 14 | -14 | 0 | 1648.82 |  | -1648.82 | 0 | -1648.82 | Исключено: вентили латунные запорные 15Б3рк (14 шт.) по утверждённой смете 2018 г.; запорная арматура В1 — краны шаровые латунные (ИОС2.СО, лист 1, поз. 11–15; строки 89–96). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
19 | 19 | 1.13-1-14 | 1.13-1-14 | ВЕНТИЛИ БРОНЗОВЫЕ (ЛАТУННЫЕ) ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ, МАРКА 15Б3РК, ДАВЛЕНИЕ 1,0 (10) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 20 ММ | ВЕНТИЛИ БРОНЗОВЫЕ (ЛАТУННЫЕ) ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ, МАРКА 15Б3РК, ДАВЛЕНИЕ 1,0 (10) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 20 ММ | ШТ. | 2 | -2 | 0 | 322.24 |  | -322.24 | 0 | -322.24 | Исключено: вентили латунные запорные 15Б3рк (2 шт.) по утверждённой смете 2018 г.; запорная арматура В1 — краны шаровые латунные (ИОС2.СО, лист 1, поз. 11–15; строки 89–96). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
20 | 20 | 3.16-27-6 | 3.16-27-6 | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ 50 | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ 50 | 1 ВРЕЗКА | 2 | -2 | 0 | 8083.25 |  | -8083.25 | 0 | -8083.25 | Исключено: врезки в действующие сети DN50 (2 шт.) по утверждённой смете 2018 г.; врезки в действующие сети в откорректированной ПД не предусмотрены, ПД переработана в полном объёме (письмо ГКУ «Технический центр Департамента культуры» № ТЦ-08-3619/24 от 21.10.2024). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
Раздел 3. Система Т3
21 | 21 | 3.16-14-2 Доп.20,26, Доп.47 | 3.16-14-2 Доп.20,26, Доп.47 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.45 | -0.45 | 0 | 59623.42 |  | -59623.42 | 0 | -59623.42 | Исключено: прокладка напорных полиэтиленовых труб Т3 (45 м) по утверждённой смете 2018 г.; трубопроводы Т3 приняты из армированных PP-R 20×2,8 (ИОС2.СО, лист 2, поз. 29; строка 116). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
22 | 22 | 1.6-1-379 | 1.6-1-379 | ПОДВЕСКИ ПРУЖИННЫЕ, ЖЕСТКИЕ | ПОДВЕСКИ ПРУЖИННЫЕ, ЖЕСТКИЕ | Т | 0.002 | -0.002 | 0 | 254.72 |  | -254.72 | 0 | -254.72 | Исключено: подвески пружинные жёсткие Т3 (0,002 т) по утверждённой смете 2018 г.; крепление трубопроводов Т3 — кронштейны OSKM (ИОС2.СО, лист 2, поз. 32). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
23 | 23 | 1.13-1-13 | 1.13-1-13 | ВЕНТИЛИ БРОНЗОВЫЕ (ЛАТУННЫЕ) ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ, МАРКА 15Б3РК, ДАВЛЕНИЕ 1,0 (10) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 15 ММ | ВЕНТИЛИ БРОНЗОВЫЕ (ЛАТУННЫЕ) ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ, МАРКА 15Б3РК, ДАВЛЕНИЕ 1,0 (10) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 15 ММ | ШТ. | 9 | -9 | 0 | 1059.95 |  | -1059.95 | 0 | -1059.95 | Исключены вентили латунные 15Б3рк системы Т3 — 9 шт. по смете 2018 г.: запорная арматура Т3 по проекту — краны шаровые dy15, 8 шт. (23/085-И-ИОС2.СО, лист 2, поз. 31), учтены в новых работах. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
24 | 24 | 3.16-14-1 Доп.26 | 3.16-14-1 Доп.26 | МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДОК К ВОДОГАЗОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ | МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДОК К ВОДОГАЗОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ | 100 М ПОДВОДОК | 0.048 | -0.048 | 0 | 1504.31 |  | -1504.31 | 0 | -1504.31 | Исключено: монтаж гибких подводок Т3 (4,8 м) по утверждённой смете 2018 г.; подводки горячей воды учтены по ИОС2.СО, лист 2, поз. 30 (строка 117). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
25 | 25 | 3.26-16-1 | 3.26-16-1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ТРУБКАМИ | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ТРУБКАМИ | 10 М ИЗОЛЯЦИИ | 4.5 | -4.5 | 0 | 15068.15 |  | -15068.15 | 0 | -15068.15 | Исключено: изоляция трубопроводов Т3 (45 м) по утверждённой смете 2018 г.; теплоизоляция трубопроводов Т3 спецификацией ИОС2.СО не предусмотрена. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
26 | 26 | 1.1-1-3136 Доп.10,13,16 | 1.1-1-3136 Доп.10,13,16 | ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°C ДО +95°С, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 22 (13) ММ | ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°C ДО +95°С, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 22 (13) ММ | М | 47.25 | -47.25 | 0 | 1244.07 |  | -1244.07 | 0 | -1244.07 | Исключено: трубки теплоизоляционные Т3 (47,25 м) по утверждённой смете 2018 г.; теплоизоляция трубопроводов Т3 спецификацией ИОС2.СО не предусмотрена. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
27 | 27 | 3.16-27-1 | 3.16-27-1 | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ 15 | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ 15 | 1 ВРЕЗКА | 2 | -2 | 0 | 5894.43 |  | -5894.43 | 0 | -5894.43 | Исключено: врезки в действующие сети DN15 (2 шт.) по утверждённой смете 2018 г.; врезки в действующие сети в откорректированной ПД не предусмотрены, ПД переработана в полном объёме (письмо ГКУ «Технический центр Департамента культуры» № ТЦ-08-3619/24 от 21.10.2024). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
| Раздел 4. Система В2 | [13 empty] | Коррект. ПД | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2, 23/085-И-ИОС3
28 | 28(11) | 3.16-20-1 Доп.12 | 3.16-20-1 ДОП. 81 | УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 КРАН | 6 | 6 | 12 | 22964.45 | 74238.81 | -22964.45 | 74238.81 | 51274.36 | Добавлено 12 пожарных кранов dy50 в комплекте: вентиль 15б3р, рукав 20 м с головкой ГР-50, ствол РС-50 (23/085-И-ИОС2.СО, лист 3, поз. 37); 6 кранов по смете 2018 г. (с вентилем 1Б1Р) исключены. | 117/15-ВК | ИОС2, физ. стр. 25/59, спецификация, лист 3, п. 37.7; исходная СВР, стр. 249–255; добавленная ЛСР, п. 11.
29 | 29 | 3.16-37-1 Доп.20, 44, Доп.47 |  | УСТАНОВКА ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ, ШКАФ МАССОЙ ДО 10 КГ |  | 1 ШТ. | 6 | -6 | 0 | 18956.24 |  | -18956.24 | 0 | -18956.24 | Исключена установка 6 пожарных шкафов по смете 2018 г.; установка 12 шкафов ШПК-320 НЗК учтена в новых работах (строка 125) по ИОС2.СО, лист 3, поз. 37.1. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
30 | 30 | 13-3-9-50 |  | Огнетушители порошковые: ОП-4 (3), масса заряда 4 кг Огнетушащий порошок, продолжительность подачи не менее 6 секунд |  | шт. | 12 | -12 | 0 | 4313.99 |  | -4313.99 | 0 | -4313.99 | Исключены 12 огнетушителей ОП-4 по смете 2018 г.; по 23/085-И-ИОС2.СО, лист 3, поз. 37.6 в комплектах пожарных кранов предусмотрено 24 огнетушителя ОП-4 — их стоимость в добавленные работы не включена до получения цены поставщика. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
31 | 31(12) | 3.16-10-2 Доп.26 | 3.16-10-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 50 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.3 | 0.23 | 0.53 | 25432.52 | 49560.23 |  | 74992.75 | 49560.23 | Прокладка стальных электросварных труб 57×3,5 противопожарного водопровода — 53 м (30 м по смете 2018 г. и 23 м добавлено) по ИОС2.СО, лист 2, поз. 35. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
32 | 32(13) | 3.16-29-1 | 3.16-29-3 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.3 | 0.23 | 0.53 | 2118.45 | 3209.99 |  | 5328.44 | 3209.99 | Гидравлическое испытание трубопроводов противопожарного водопровода Ø57 — 53 м (30 м по смете 2018 г. и 23 м добавлено) по ИОС2.СО, лист 2, поз. 35. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
33 | 33 | 1.6-1-379 | 1.6-1-379 | ПОДВЕСКИ ПРУЖИННЫЕ, ЖЕСТКИЕ | ПОДВЕСКИ ПРУЖИННЫЕ, ЖЕСТКИЕ | Т | 0.002 | -0.002 | 0 | 254.72 |  | -254.72 | 0 | -254.72 | Исключено: подвески пружинные жёсткие В2 (0,002 т) по утверждённой смете 2018 г.; подвески этого типа в ИОС2.СО, лист 3 для противопожарного водопровода не предусмотрены. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
34 | 34(14) | 3.13-9-2 | 3.13-9-2 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 100 М2 | 0.035 | -0.035 | 0 | 154.62 | 0 | -154.62 | 0 | -154.62 | Огрунтовка стальных трубопроводов В2 грунтовкой ГФ-021 — 15 м² по 23/085-И-ИОС2.СО, лист 3, поз. 38.1 (учтена в разделе «Внутренний противопожарный водопровод В2»); 3,5 м² по смете 2018 г. и лишние 12 м² исключены. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
35 | 35 | 3.13-11-8 Доп.12, Доп.47 | 3.13-11-8 Доп.12, Доп.47 | ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115 | ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115 | 100 М2 | 0.07 | -0.07 | 0 | 122.74 |  | -122.74 | 0 | -122.74 | Исключено: окраска эмалью ПФ-115 (7 м²) по утверждённой смете 2018 г.; окраска стальных трубопроводов В2 принята эмалью БТ-177 в два слоя (ИОС2.СО, лист 3, поз. 38.2; строки 130–132). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
Раздел 5. Система К1
36 | 36(15) | 3.16-35-1 Доп.14, Доп.46, Доп.47 | 3.16-35-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, ДИАМЕТР, ММ, 50 | Прокладка трубопроводов шумопоглощающей канализации из полипропиленовых труб с изготовлением узлов в построечных условиях, диаметр 50 мм | 100 М | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 32852.93 | 138991.76 |  | 171844.69 | 138991.76 | Прокладка канализационных полипропиленовых труб ПП 50 — 60 м (20 м по смете 2018 г. и 40 м добавлено) по ИОС3.СО, лист 1, поз. 1; фасонные части и опоры (поз. 15) входят в комплект деталей трубопровода. | 117/15-ВК | ИОС3, физ. стр. 17/44, спецификация, лист 1, п. 1 и 15; добавленная ЛСР, п. 15.
37 | 37(16) | 3.16-35-2 Доп.14, Доп.46, Доп.47 | 3.16-35-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, ДИАМЕТР, ММ, 100 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, ДИАМЕТР, ММ, 100 | 100 М | 0.075 | 0.345 | 0.42 | 27174.09 | 226315.32 |  | 253489.41 | 226315.32 | Прокладка канализационных полипропиленовых труб ПП 110 — 42 м по 23/085-И-ИОС3.СО, лист 1, поз. 2: 7,5 м по смете 2018 г. и 34,5 м добавлено; фасонные части и опоры входят в комплект деталей. | 117/15-ВК | ИОС3, физ. стр. 17/44, спецификация, лист 1, п. 2 и 16; добавленная ЛСР, п. 16.
38 | 38 | 3.22-29-1 | 3.22-29-1 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ | 10 ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 0.2 | -0.2 | 0 | 1461.48 |  | -1461.48 | 0 | -1461.48 | Исключено: установка полиэтиленовых фасонных частей (2 × 10 шт.) по утверждённой смете 2018 г.; канализация К1 принята из полипропиленовых труб с комплектами деталей (ИОС3.СО, лист 1, поз. 1–2; строки 50–51). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
39 | 39 | 1.12-5-97 | 1.12-5-97 | РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 50 ММ(прочистка) | РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 50 ММ(прочистка) | ШТ. | 2 | -2 | 0 | 75.66 |  | -75.66 | 0 | -75.66 | Исключено: ревизии полиэтиленовые d50 (2 шт.) по утверждённой смете 2018 г.; ревизии приняты по ИОС3.СО, лист 1, поз. 3–4 (строки 140–141). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
40 | 40 | 3.17-10-2 Доп.15, Доп.47 | 3.17-10-2 Доп.15, Доп.47 | УСТАНОВКА НАСОСОВ ПОГРУЖНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ФЕКАЛЬНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 16 М3/ЧАС | УСТАНОВКА НАСОСОВ ПОГРУЖНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ФЕКАЛЬНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 16 М3/ЧАС | 1 ШТ. | 1 | -1 | 0 | 8697.3 |  | -8697.3 | 0 | -8697.3 | Исключено: установка погружного фекального насоса 16 м³/ч (1 шт.) по утверждённой смете 2018 г.; дренажный насос принят Wilo-Drain TMW 32/8 (ИОС3.СО, лист 1, поз. 18; строки 164–165). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
41 | 41 | Прайс-лист Лист 120 | Прайс-лист Лист 120 | Насосы Grundfos Unilift CC5-A1 1x220-240V 10m, Schuko Ц:9900/1,18/5,23 | Насосы Grundfos Unilift CC5-A1 1x220-240V 10m, Schuko Ц:9900/1,18/5,23 | шт. | 1 | -1 | 0 | 8557.61 |  | -8557.61 | 0 | -8557.61 | Исключено: насос Grundfos Unilift CC5-A1 (1 шт.) по утверждённой смете 2018 г.; дренажный насос принят Wilo-Drain TMW 32/8 (ИОС3.СО, лист 1, поз. 18; строки 164–165). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44) | -1
42 | 42 | 3.16-15-2 | 3.16-15-2 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 | ШТ. | 2 | -2 | 0 | 2086.41 |  | -2086.41 | 0 | -2086.41 | Исключено: установка арматуры (2 шт.) по утверждённой смете 2018 г.; арматура напорной канализации — кран шаровой и обратный клапан dy32 (ИОС3.СО, поз. 20–21; строка 166). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
43 | 43 | 1.13-3-142 | 1.13-3-142 | КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПРУЖИННЫЕ МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ ЛАТУННЫЕ RK-41, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА (КГС/М2), МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 150°С, ДИАМЕТР 32ММ (клапан обратный Grundfos 00015220) | КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПРУЖИННЫЕ МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ ЛАТУННЫЕ RK-41, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА (КГС/М2), МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 150°С, ДИАМЕТР 32ММ (клапан обратный Grundfos 00015220) | ШТ. | 1 | -1 | 0 | 3236.68 |  | -3236.68 | 0 | -3236.68 | Исключено: клапан обратный межфланцевый RK-41 (1 шт.) по утверждённой смете 2018 г.; обратный клапан dy32 принят по ИОС3.СО, лист 1, поз. 20 (строка 166). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
44 | 44 | 1.13-2-13 | 1.13-2-13 | ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ КЛИНОВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, МАРКА 30С41П, ПРИВОД РУЧНОЙ, ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 50 ММ (клиновая задвижка Grundfos RP 1 1/4 PN10 00ID0918) | ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ КЛИНОВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, МАРКА 30С41П, ПРИВОД РУЧНОЙ, ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 50 ММ (клиновая задвижка Grundfos RP 1 1/4 PN10 00ID0918) | ШТ. | 1 | -1 | 0 | 5184.34 |  | -5184.34 | 0 | -5184.34 | Исключено: задвижка стальная 30С41П (1 шт.) по утверждённой смете 2018 г.; запорная арматура — кран шаровой dy32 по ИОС3.СО, лист 2, поз. 21 (строка 166). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
45 | 45 | 3.16-14-4 Доп.20,26 | 3.16-14-4 Доп.20,26 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.07 | -0.07 | 0 | 5438.1 |  | -5438.1 | 0 | -5438.1 | Исключено: прокладка напорных полиэтиленовых труб до 32 мм (7 м) по утверждённой смете 2018 г.; напорный трубопровод принят из PP-R 40×3,7 (ИОС3.СО, лист 1, поз. 19). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
46 | 46 | 1.12-5-911 Доп.44 | 1.12-5-911 Доп.44 | МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R, ПЕРЕХОДНАЯ, PN 25, ДИАМЕТР 50-32 ММ | МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R, ПЕРЕХОДНАЯ, PN 25, ДИАМЕТР 50-32 ММ | ШТ. | 1 | -1 | 0 | 33.92 |  | -33.92 | 0 | -33.92 | Исключено: муфта полипропиленовая переходная 50-32 (1 шт.) по утверждённой смете 2018 г.; напорный трубопровод принят из PP-R 40×3,7 (ИОС3.СО, лист 1, поз. 19). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
| Раздел 6. Сантехническое оборудование | [13 empty] | Коррект. ПД | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2, 23/085-И-ИОС3
47 | 47(17) | 3.17-3-1 | 3.17-3-7 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным. | 1 КОМПЛЕКТ | 7 | 2 | 9 | 22124.88 | 17127.68 | -22124.88 | 17127.68 | -4997.2 | Добавлен монтаж 9 унитазов Cersanit Arteco по 23/085-И-ИОС3.СО, лист 1, поз. 5; установка 7 унитазов по смете 2018 г. исключена. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
48 | 48(18) | 3.17-3-1 | 3.17-3-7 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ (для инвалидов) | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным. (для инвалидов) | 1 КОМПЛЕКТ | 1 | 2 | 3 | 14926.4 | 5708.97 | -14926.4 | 5708.97 | -9217.43 | Добавлен монтаж 3 унитазов Gustavsberg Saval для МГН по 23/085-И-ИОС3.СО, лист 1, поз. 8; установка 1 унитаза для МГН по смете 2018 г. исключена. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
49 | 49(19) | 3.17-1-6 Доп.11, Доп.47 | 3.17-1-20 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | Установка раковин (умывальников) керамических | 1 КОМПЛЕКТ | 5 | 11 | 16 | 21152.47 | 23229.54 | -21152.47 | 23229.54 | 2077.07 | Добавлен монтаж 16 раковин Roca Debba 60×48 по 23/085-И-ИОС3.СО, лист 1, поз. 6; установка 5 умывальников по смете 2018 г. исключена. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44) | -1
50 | 50(20) | 3.17-1-6 Доп.11, Доп.47 | 3.17-1-20 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (с сенсерным смесителем) | Установка раковин (умывальников) керамических. С сенсорным смесителем | 1 КОМПЛЕКТ | 1 | -1 | 0 | 5424.06 | 0 | -5424.06 | 0 | -5424.06 | Исключено: отдельный монтаж раковин с сенсорным смесителем сверх 16 раковин по 23/085-И-ИОС3.СО, лист 1, поз. 6; сенсорный смеситель (23/085-И-ИОС2.СО, лист 2, поз. 25) устанавливается на одну из 16 раковин и учтён отдельной позицией. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
Новые работы ЛС № 02-01-04_доб.
Раздел: Раздел: Демонтаж
51 | 2.1 |  | 6.65-1-2 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм | 100 м |  | 0.77 | 0.77 |  | 49028.19 |  | 49028.19 | 49028.19 | Разборка стальных водогазопроводных труб dy32 и dy40 — 77 м: dy32 — 74 м (поз. 3) и dy40 водомерного узла — 3 м по ведомости демонтажа 23/085-И-ИОС2.ВР; норма «диаметром до 40 мм». | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2.ВР (23/085-И-ООС2, прил. Г, PDF стр. 24–27)
52 | 2.2 |  | 6.65-11-5 |  | Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром труб до 100 мм. Трубы стальные водогазопроводные dy80–dy100 (ИОС2.ВР, поз. 1, 2, 13) | 100 м |  | 0.64 | 0.64 |  | 55351.02 |  | 55351.02 | 55351.02 | Разборка стальных водогазопроводных труб dy80–dy100 — 64 м: dy100 — 6 м (поз. 1), dy80 — 8 м (поз. 2) и dy80 противопожарного водопровода — 50 м (поз. 13) по ведомости демонтажа 23/085-И-ИОС2.ВР; норма разборки стальных трубопроводов на сварке диаметром до 100 мм с коэффициентом 0,82 — разборка без правки и чистки труб (ТСН-2001.6, сб. 65, п. 1.1.1.3). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2.ВР (23/085-И-ООС2, прил. Г, PDF стр. 24–27)
53 | 7.1 |  | 3.16-16-2 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Демонтаж задвижек dy80–dy100 (ИОС2.ВР, водомерный узел и поз. 8.1, 8.2, 16.1) | 1 ШТ. |  | 16 | 16 |  | 18446.73 |  | 18446.73 | 18446.73 | Демонтаж фланцевых задвижек dy80–dy100 — 16 шт.: водомерный узел dy100 — 7, насосные станции dy100 — 1 и dy80 — 4 + 4 (23/085-И-ИОС2.ВР, поз. 8.1, 8.2, 16.1); норма установки с коэффициентом на демонтаж 0,4, материалы не учитываются. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2.ВР (23/085-И-ООС2, прил. Г, PDF стр. 24–27)
54 | 7.2 |  | 3.16-16-1 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Демонтаж задвижек dy40 (ИОС2.ВР, водомерный узел) | 1 шт. |  | 2 | 2 |  | 1312.81 |  | 1312.81 | 1312.81 | Демонтаж фланцевых задвижек dy40 водомерного узла — 2 шт. (23/085-И-ИОС2.ВР); норма установки с коэффициентом на демонтаж 0,4. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2.ВР (23/085-И-ООС2, прил. Г, PDF стр. 24–27)
55 | 7.3 |  | 3.18-11-1 |  | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т. Демонтаж насосов двух насосных станций (ИОС2.ВР, поз. 8, 16) | 1 насос |  | 4 | 4 |  | 37914.36 |  | 37914.36 | 37914.36 | Демонтаж насосов двух насосных станций повышения давления (по 2 насоса массой 90 кг) — 4 шт. (23/085-И-ИОС2.ВР, поз. 8, 16); норма установки центробежных насосов с коэффициентом на демонтаж 0,4. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2.ВР (23/085-И-ООС2, прил. Г, PDF стр. 24–27)
56 | 7.4 |  | 3.18-20-2 |  | Установка манометров с трехходовым краном. Демонтаж (ИОС2.ВР, поз. 8.7–8.8, 16.6–16.7) | 1 комплект |  | 2 | 2 |  | 340.01 |  | 340.01 | 340.01 | Демонтаж манометров с кранами на насосных станциях — 2 компл. (23/085-И-ИОС2.ВР, поз. 8.7–8.8, 16.6–16.7); коэффициент на демонтаж 0,4. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2.ВР (23/085-И-ООС2, прил. Г, PDF стр. 24–27)
57 | 7.5 |  | 6.65-3-2 |  | Демонтаж вентиля. Воздухоотводчики dy15 (ИОС2.ВР, поз. 8.6, 16.5) | 100 шт. |  | 0.06 | 0.06 |  | 4395.13 |  | 4395.13 | 4395.13 | Демонтаж воздухоотводчиков dy15 насосных станций — 6 шт. (23/085-И-ИОС2.ВР, поз. 8.6, 16.5). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2.ВР (23/085-И-ООС2, прил. Г, PDF стр. 24–27)
58 | 7.6 |  | 3.16-20-1 |  | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм. Демонтаж (ИОС2.ВР, поз. 15) | 1 кран |  | 12 | 12 |  | 8252.37 |  | 8252.37 | 8252.37 | Демонтаж 12 пожарных кранов dy50 с рукавами, стволами, головками и вентилями (23/085-И-ИОС2.ВР, поз. 15, 15.2–15.5, 15.7); коэффициент на демонтаж 0,4. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2.ВР (23/085-И-ООС2, прил. Г, PDF стр. 24–27)
59 | 7.7 |  | 3.16-37-2 |  | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем на стене или в нише, шкаф массой до 10 кг. Демонтаж шкафов пожарных кранов (ИОС2.ВР, поз. 15.1) | 1 ШТ. |  | 12 | 12 |  | 15513.82 |  | 15513.82 | 15513.82 | Демонтаж 12 навесных шкафов пожарных кранов ШПК310 (23/085-И-ИОС2.ВР, поз. 15.1); коэффициент на демонтаж 0,4. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2.ВР (23/085-И-ООС2, прил. Г, PDF стр. 24–27)
Раздел 7. Монтаж водоснабжения
60 | 21 |  | 3.16-12-4 |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм. | 1 комплект |  | 2 | 2 |  | 8381.63 |  | 8381.63 | 8381.63 | Два фланцевых соединения DN100 точно совпадают со спецификацией В1. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
61 | 22 |  | 3.16-10-4 |  | Прокладка трубопроводов отопления, водоснабжения и газоснабжения из стальных электросварных и бесшовных труб диаметром свыше 50 до 100 мм | 100 м трубопровода |  | 0.06 | 0.06 |  | 12777.15 |  | 12777.15 | 12777.15 | 6 м стальной трубы 114×4,5 точно совпадают со спецификацией В1. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
62 | 23 |  | 3.16-10-4 |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода |  | 0.08 | 0.08 |  | 15754.94 |  | 15754.94 | 15754.94 | 8 м стальной трубы 88,5×4 точно совпадают со спецификацией В1. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
63 | 24 |  | 3.16-10-1 |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода |  | 0.14 | 0.14 |  | 19265.39 |  | 19265.39 | 19265.39 | Добавлена прокладка стальной водогазопроводной трубы 42,3×3,2 (DN32) — 14 м по ИОС2.СО, лист 1, поз. 4. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
64 | 25 |  | 3.16-40-1 |  | Прокладка напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, из заранее собранных узлов, наружный диаметр до 50 мм | 100 м |  | 0.6 | 0.6 |  | 26264.85 |  | 26264.85 | 26264.85 | 60 м PPR Ø40 точно совпадают со спецификацией В1. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
65 | 26 |  | 3.16-40-1 |  | Прокладка напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, из заранее собранных узлов, наружный диаметр до 50 мм | 100 м |  | 0.05 | 0.05 |  | 2571.4 |  | 2571.4 | 2571.4 | 5 м PPR Ø32 точно совпадают со спецификацией В1. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
66 | 27 |  | 3.16-40-1 |  | Прокладка напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, из заранее собранных узлов, наружный диаметр до 50 мм | 100 м |  | 0.4 | 0.4 |  | 14784.97 |  | 14784.97 | 14784.97 | 40 м PPR Ø25 точно совпадают со спецификацией В1. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
67 | 28 |  | 3.16-40-1 |  | Прокладка напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, из заранее собранных узлов, наружный диаметр 20 мм | 100 м |  | 0.26 | 0.26 |  | 9302.35 |  | 9302.35 | 9302.35 | 26 м PPR Ø20 точно совпадают со спецификацией В1. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
68 | 29 |  | 1.1-1-3137 |  | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем, температура применения до +95°C, коэффициент теплопроводности при температуре +10°C не более 0,038 Вт/(м х К), группа горючести Г1, внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм | м |  | 48 | 48 |  | 4749.15 |  | 4749.15 | 4749.15 | Изоляция труб PP-R 40 водопровода В1 — 48 м по 23/085-И-ИОС2.СО, лист 1, поз. 9 (Energoflex Super 42/13): трубки 42/13 в сборнике ТСН-2001.1 нет, учтён ближайший больший типоразмер той же номенклатуры и толщины — трубка из вспененного полиэтилена 48/13 (внутренний диаметр 48 мм вместо 42 мм, толщина 13 мм); цена по конъюнктурному анализу (ТСН-2001.12, п. 3.4.10) определяется не менее чем по трём предложениям поставщиков, а в комплекте их нет. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
Раздел 8. Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод В1
69 | 30 |  | 3.16-7-6 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм. Гильза | 100 м трубопровода |  | 0.02 | 0.02 |  | 3935.33 |  | 3935.33 | 3935.33 | Добавлена гильза из стальной оцинкованной водогазопроводной трубы dy50 (60×3,5) для прохода труб PP-R — 2 м по ИОС2.СО, лист 1, поз. 10. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
70 | 31 |  | 3.16-15-1 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. 2+14+13+2+8 | 1 ШТ. |  | 39 | 39 |  | 126152 |  | 126152 | 126152 | Добавлен монтаж 39 единиц арматуры водопровода В1 (краны шаровые dy25 — 2, dy20 — 14, dy15 — 13, спускные dy15 — 2, клапаны обратные dy15 — 8); монтаж 2 кранов dy32 — строка 95 (ИОС2.СО, лист 1, поз. 11–16). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
71 | 32 |  | 1.13-4-127 |  | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, муфтовый, 11б27п1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм | шт. |  | 2 | 2 |  | 541.16 |  | 541.16 | 541.16 | Добавлены краны шаровые латунные полнопроходные dy25 — 2 шт. по 23/085-И-ИОС2.СО, лист 1, поз. 12. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
72 | 33 |  | 1.13-4-126 |  | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, муфтовый, 11б27п1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм | шт. |  | 14 | 14 |  | 2156.49 |  | 2156.49 | 2156.49 | Добавлены краны шаровые латунные полнопроходные dy20 — 14 шт. по 23/085-И-ИОС2.СО, лист 1, поз. 13. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
73 | 34 |  | 1.13-4-125 |  | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, муфтовый, 11б27п1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм | шт. |  | 13 | 13 |  | 1660.14 |  | 1660.14 | 1660.14 | Добавлены краны шаровые латунные полнопроходные dy15 — 13 шт. по 23/085-И-ИОС2.СО, лист 1, поз. 14. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
74 | 35 |  | 1.13-3-33 |  | Клапан обратный, латунный, подъемный, муфтовый, 16б1бк, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм | шт. |  | 8 | 8 |  | 1149.89 |  | 1149.89 | 1149.89 | Добавлены клапаны обратные муфтовые dy15 16б1бк — 8 шт. по ИОС2.СО, лист 1, поз. 16. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
75 | 36 |  | 1.13-4-125 |  | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, муфтовый, 11б27п1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм | шт. |  | 2 | 2 |  | 255.41 |  | 255.41 | 255.41 | Добавлены краны шаровые латунные полнопроходные dy15 — 2 шт. по 23/085-И-ИОС2.СО, лист 1, поз. 15. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
76 | 37 |  | 3.16-15-1 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 ШТ. |  | 2 | 2 |  | 6470.22 |  | 6470.22 | 6470.22 | Добавлен монтаж 2 шаровых кранов dy32 на вводе водопровода по ИОС2.СО, лист 1, поз. 11. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
77 | 38 |  | 1.13-4-128 |  | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, муфтовый, 11б27п1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм | шт. |  | 2 | 2 |  | 936.86 |  | 936.86 | 936.86 | Добавлены краны шаровые латунные полнопроходные dy32 — 2 шт. по 23/085-И-ИОС2.СО, лист 1, поз. 11. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
78 | 39 |  | 1.12-2-1166 |  | Хомуты из оцинкованной стали с резиновыми прокладками для жесткого и скользящего крепления полипропиленовых труб, наружный диаметр 75 мм | шт. |  | 24 | 24 |  | 819.31 |  | 819.31 | 819.31 | Добавлены хомуты с резиновым уплотнением для труб 2½" (наружный диаметр 75 мм) — 24 шт. по ИОС2.СО, лист 1, поз. 17. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
79 | 40 |  | 22.23.19.190, п.8 |  | Кронштейн пластиковый, 40 мм | ШТ |  | 6 | 6 |  | 40.92 |  | 40.92 | 40.92 | Добавлены кронштейны OSKM для крепления трубопроводов (артикул OSKM00040) — 6 шт. по ИОС2.СО, лист 1, поз. 18. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
80 | 41 |  | 22.23.19.190, п.7 |  | Кронштейн пластиковый, 26 мм | ШТ |  | 20 | 20 |  | 75.33 |  | 75.33 | 75.33 | Добавлены кронштейны OSKM для крепления трубопроводов (артикул OSKM00026) — 20 шт. по ИОС2.СО, лист 2, поз. 19. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
81 | 42 |  | 22.23.19.190, п.6 |  | Кронштейн пластиковый, 20 мм | ШТ |  | 13 | 13 |  | 39.7 |  | 39.7 | 39.7 | Добавлены кронштейны OSKM для крепления трубопроводов (артикул OSKM00020) — 13 шт. по ИОС2.СО, лист 2, поз. 20. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
82 | 43 |  | 3.16-14-1 |  | Монтаж гибких подводок к водогазоразборной арматуре 17*0,6 | 100 м подводок |  | 0.102 | 0.102 |  | 10123.08 |  | 10123.08 | 10123.08 | Добавлен монтаж гибких подводок к смесителям 17 × 0,6 м = 10,2 м (23/085-И-ИОС2.СО, лист 2, поз. 22); подводки к унитазам 12 шт. (поз. 21) учтены материалом — их присоединение входит в установку унитазов. | 117/15-ВК | ИОС2, физ. стр. 24/59, спецификация, лист 2, п. 21–22; добавленная ЛСР, п. 43.
83 | 44 |  | 3.17-2-9 |  | Установка смесителей: набортных. 15+1 | 100 шт. |  | 0.16 | 0.16 |  | 5205.82 |  | 5205.82 | 5205.82 | Добавлена установка 16 смесителей для раковин (Rossinka S35-22 — 15 шт., RS28-33 — 1 шт.) по ИОС2.СО, лист 2, поз. 23–24. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
84 | 45 |  | 28.14.12.110 , п.20 |  | Смеситель RS35-22 | ШТ |  | 15 | 15 |  | 43153.02 |  | 43153.02 | 43153.02 | Добавлены смесители для раковин Rossinka S35-22 — 15 шт. по ИОС2.СО, лист 2, поз. 23. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
85 | 46 |  | 28.14.12.110 , п.19 |  | Смеситель RS28-33 | ШТ |  | 1 | 1 |  | 7206.01 |  | 7206.01 | 7206.01 | Добавлен смеситель для раковины Rossinka RS28-33 — 1 шт. по ИОС2.СО, лист 2, поз. 24. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
86 | 47 |  | 3.17-2-10 |  | Установка смесителей: набортных сенсорных | 100 шт. |  | 0.01 | 0.01 |  | 359.93 |  | 359.93 | 359.93 | Добавлена установка сенсорного смесителя в универсальной кабине для МГН — 1 шт. по ИОС2.СО, лист 2, поз. 25. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
87 | 48 |  | 28.14.12.110, п.18 |  | Смеситель для раковины сенсорный | ШТ |  | 1 | 1 |  | 15626.91 |  | 15626.91 | 15626.91 | Добавлен сенсорный смеситель для раковины Cersanit — 1 шт. по ИОС2.СО, лист 2, поз. 25. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
88 | 49 |  | 3.13-9-2 |  | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 100 м2 |  | 0.05 | 0.05 |  | 589.85 |  | 589.85 | 589.85 | Огрунтовка 5 м² точно совпадает с ИОС2. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
89 | 50 |  | 3.13-11-8 |  | Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115. Эмалью БТ-177 за 2 раза | 100 м2 |  | 0.05 | 0.05 |  | 497.5 |  | 497.5 | 497.5 | Добавлена окраска стальных трубопроводов В1 краской БТ-177 в два слоя — 5 м² по 23/085-И-ИОС2.СО, лист 2, поз. 26.2. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
90 | 51 |  | 3.16-20-3 |  | Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм | 1 кран |  | 2 | 2 |  | 22644.35 |  | 22644.35 | 22644.35 | Добавлены 2 наружных поливочных крана dy25: кран шаровой сливной с насадкой, рукав 35 м на кран — всего 70 м (23/085-И-ИОС2.СО, лист 2, поз. 27). | 117/15-ВК | ИОС2, физ. стр. 24/59, спецификация, лист 2, п. 27.1–27.2; добавленная ЛСР, п. 51. Сумма 22 968,97 руб.
91 | 52 |  | 3.18-11-1 |  | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т | 1 насос |  | 2 | 2 |  | 57080.6 |  | 57080.6 | 57080.6 | Добавлен монтаж насосной установки повышения давления ANTARUS X2 MLV1-3/01 (два центробежных насоса, 114 кг) по норме установки центробежных насосов с электродвигателем — 2 шт. (23/085-И-ИОС2.СО, лист 2, поз. 28). Болты — открытый ресурс нормы 3.18-11-1, расход по норме: анкерные 0,0022 т и строительные 0,00127 т на насос, на 2 насоса 0,0044 т и 0,00254 т. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
92 | 53 |  | 28.13.14.121, п.12 |  | Насосная установка повышения давления | ШТ |  | 1 | 1 |  | 769726.4 |  | 769726.4 | 769726.4 | Добавлена насосная установка повышения давления ANTARUS X2 MLV1-3/01 — 1 компл. по ИОС2.СО, лист 2, поз. 28. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
93 | 54 |  | 3.16-16-2 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм | 1 ШТ. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: арматура DN80 предусмотрена только в противопожарном водопроводе В2 (23/085-И-ИОС2.СО, лист 3, поз. 40–41) и учтена в строках 133–135; в спецификации В1 её нет. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
94 | 55 |  | 3.16-16-2 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм | 1 ШТ. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: арматура DN80 предусмотрена только в противопожарном водопроводе В2 (23/085-И-ИОС2.СО, лист 3, поз. 40–41) и учтена в строках 133–135; в спецификации В1 её нет. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
95 | 56 |  | 28.14.11.131, п.5 |  | Клапан обратный дисковый дн80 пн16 | ШТ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: арматура DN80 предусмотрена только в противопожарном водопроводе В2 (23/085-И-ИОС2.СО, лист 3, поз. 40–41) и учтена в строках 133–135; в спецификации В1 её нет. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
Раздел 9. Горячее водоснабжение Т3
96 | 57 |  | 3.16-40-1 |  | Прокладка напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, из заранее собранных узлов, наружный диаметр 20 мм | 100 м |  | 0.36 | 0.36 |  | 13103.07 |  | 13103.07 | 13103.07 | Добавлена прокладка трубопроводов горячего водоснабжения Т3 из полипропиленовых труб 20×2,8 — 36 м по ИОС2.СО, лист 2, поз. 29. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
97 | 58 |  | 3.16-14-1 |  | Монтаж гибких подводок к водогазоразборной арматуре. 17*0,6 | 100 м подводок |  | 0.102 | 0.102 |  | 8999.31 |  | 8999.31 | 8999.31 | 10,2 м гибких подводок горячей воды равны 17×0,6 м и совпадают с ИОС2. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
98 | 59 |  | 3.16-15-1 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. | 1 ШТ. |  | 8 | 8 |  | 25877.47 |  | 25877.47 | 25877.47 | Добавлен монтаж 8 шаровых кранов dy15 системы Т3 по ИОС2.СО, лист 2, поз. 31. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
99 | 60 |  | 1.13-4-125 |  | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, муфтовый, 11б27п1, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм | шт. |  | 8 | 8 |  | 1021.63 |  | 1021.63 | 1021.63 | Добавлены краны шаровые латунные полнопроходные dy15 — 8 шт. по 23/085-И-ИОС2.СО, лист 2, поз. 31. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
100 | 61 |  | 3.18-5-1 |  | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 5+3 | 1 водоподогреватель |  | 8 | 8 |  | 250557.29 |  | 250557.29 | 250557.29 | Добавлен монтаж 8 аккумуляторных настенных электрических водонагревателей Thermex (30 л — 5 шт., 10 л — 3 шт.) по ИОС2.СО, лист 2, поз. 33–34. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
101 | 62 |  | 27.51.25.110, п.3 |  | Водонагреватель 30 л | ШТ |  | 5 | 5 |  | 36443.84 |  | 36443.84 | 36443.84 | Добавлены водонагреватели Thermex MK 30 V (30 л, 1,5 кВт) — 5 шт. по ИОС2.СО, лист 2, поз. 33. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
102 | 63 |  | 27.51.25.110 , п.2 |  | Водонагреватель 10 л | ШТ |  | 3 | 3 |  | 13039.07 |  | 13039.07 | 13039.07 | Добавлены водонагреватели Thermex Day 10 O (10 л, 1,5 кВт) — 3 шт. по ИОС2.СО, лист 2, поз. 34. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
Раздел 10. Внутренний противопожарный водопровод В2
103 | 64 |  | 3.16-10-4 |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода |  | 0.5 | 0.5 |  | 142165.75 |  | 142165.75 | 142165.75 | 50 м стальной трубы Ø89 точно совпадают со спецификацией противопожарного водопровода. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
104 | 65 |  | 3.16-37-2 |  | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем на стене или в нише, шкаф массой до 20 кг | 1 ШТ. |  | 12 | 12 |  | 105181.58 |  | 105181.58 | 105181.58 | 12 пожарных шкафов совпадают с ИОС2. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
105 | 66 |  | 1.17-7-41 |  | Головка соединительная напорная, для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием, цапковая ГЦ-50 | шт. |  | 24 | 24 |  | 2159.42 |  | 2159.42 | 2159.42 | Добавлены головки соединительные цапковые ГЦ-50 — 24 шт. по 23/085-И-ИОС2.СО, лист 3, поз. 37.4. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
106 | 67 |  | 1.17-7-33 |  | Ствол пожарный ручной, марка РС-50, диаметр 106 мм | шт. |  | 12 | 12 |  | 1697.41 |  | 1697.41 | 1697.41 | Добавлены стволы пожарные РС-50 — 12 шт. по 23/085-И-ИОС2.СО, лист 3, поз. 37.3 (к 12 пожарным кранам строки 41). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
107 | 68 |  | 1.17-7-44 |  | Головка соединительная напорная, для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием, муфтовая ГМ-50 | шт. |  | 12 | 12 |  | 921.07 |  | 921.07 | 921.07 | Добавлены головки муфтовые ГМ-50 — 12 шт. по ИОС2.СО, лист 3, поз. 37.5; рукава 12 × 20 м с головками ГР-50 (поз. 37.2) учтены в строке 41. | 117/15-ВК | ИОС2, физ. стр. 25/59, спецификация, лист 3, п. 37.2 и 37.5; исходная СВР и добавленная ЛСР подтверждают по 120 м.
108 | 69 |  | 3.13-9-2 |  | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 100 м2 |  | 0.15 | 0.15 |  | 1770.56 |  | 1770.56 | 1770.56 | Добавлена огрунтовка стальных трубопроводов противопожарного водопровода грунтом ГФ-021 в один слой — 15 м² по ИОС2.СО, лист 3, поз. 38.1. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
109 | 70 |  | 3.13-11-8 |  | Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115. Эмалью БТ-177 за 2 раза | 100 м2 |  | 0.15 | 0.15 |  | 1261.29 |  | 1261.29 | 1261.29 | Добавлена окраска стальных трубопроводов противопожарного водопровода краской БТ-177 в два слоя — 15 м² по ИОС2.СО, лист 3, поз. 38.2. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
110 | 71 |  | 1.1-1-1577 |  | Эмаль пентафталевая, цветная, типа ПФ-115 | кг |  | -2.7 | -2.7 |  | -267.12 |  | -267.12 | -267.12 | Из нормы окраски 3.13-11-8 исключена эмаль ПФ-115 (2,7 кг) с заменой на краску БТ-177 (строка 132) по ИОС2.СО, лист 3, поз. 38.2. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
111 | 72 |  | 1.1-1-455 |  | Краска, типа БТ-177, серебристая | т |  | 0.0027 | 0.0027 |  | 496.72 |  | 496.72 | 496.72 | Добавлена краска БТ-177 — 0,0027 т для окраски 15 м² трубопроводов в два слоя по ИОС2.СО, лист 3, поз. 38.2. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
112 | 73 |  | 3.16-16-2 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм | 1 ШТ. |  | 3 | 3 |  | 31399.81 |  | 31399.81 | 31399.81 | Добавлены 3 задвижки параллельные DN80 30ч6бр с монтажом по ИОС2.СО, лист 3, поз. 40. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
113 | 74 |  | 3.16-16-2 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм | 1 ШТ. |  | 1 | 1 |  | 3620.3 |  | 3620.3 | 3620.3 | Добавлен монтаж обратного дискового клапана DN80 — 1 шт. по ИОС2.СО, лист 3, поз. 41. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
114 | 75 |  | 28.14.11.131, п.5 |  | Клапан обратный дисковый дн80 пн16 | ШТ |  | 1 | 1 |  | 3267.07 |  | 3267.07 | 3267.07 | Добавлен клапан обратный дисковый DN80 (VGA MS31.10) — 1 шт. по ИОС2.СО, лист 3, поз. 41. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
115 | 76 |  | 3.18-11-1 |  | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т | 1 насос |  | 2 | 2 |  | 57080.6 |  | 57080.6 | 57080.6 | Добавлен монтаж установки пожаротушения ANTARUS 2 MLV8-2-2/01/DS1 (основной и резервный насосы на общей раме, 154 кг) по норме установки центробежных насосов с электродвигателем — 2 шт. (23/085-И-ИОС2.СО, лист 3, поз. 39). Болты — открытый ресурс нормы 3.18-11-1, расход по норме: анкерные 0,0022 т и строительные 0,00127 т на насос, на 2 насоса 0,0044 т и 0,00254 т. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
116 | 77 |  | 26.30.50.125, п.11 |  | Установка пожаротушения | КОМПЛ |  | 1 | 1 |  | 983999.78 |  | 983999.78 | 983999.78 | Добавлена установка пожаротушения ANTARUS 2 MLV8-2-2/01/DS1-GPRS — 1 компл. по ИОС2.СО, лист 3, поз. 39. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
117 | 78 |  | 3.16-16-2 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм | 1 ШТ. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: задвижки DN80 учтены по 23/085-И-ИОС2.СО, лист 3, поз. 40 (3 шт.) и клапан обратный по поз. 41 (1 шт.) в строках 133–135; другой арматуры DN80 спецификация не содержит. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС2: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–25); каталог ANTARUS (физ. л. 51–58)
Раздел 11. Монтаж. Канализация
118 | 79 |  | 1.12-5-133 |  | Ревизия из полиэтилена, диаметр 110 мм | шт. |  | 1 | 1 |  | 207.96 |  | 207.96 | 207.96 | Добавлена ревизия с крышкой ПП 110 — 1 шт. по ИОС3.СО, лист 1, поз. 3. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
119 | 80 |  | 1.12-5-97 |  | Ревизия из полиэтилена низкого давления, с крышкой, для канализации, диаметр 50 мм | шт. |  | 1 | 1 |  | 58.76 |  | 58.76 | 58.76 | Добавлена ревизия с крышкой ПП 50 — 1 шт. по ИОС3.СО, лист 1, поз. 4. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
120 | 81 |  | 23.42.10.150, п.22 |  | Унитаз-компакт | 1 комплект |  | 9 | 9 |  | 152673.74 |  | 152673.74 | 152673.74 | Добавлены унитазы-компакт Cersanit Arteco — 9 шт. по ИОС3.СО, лист 1, поз. 5. |  | ИОС3, физ. стр. 17/44, спецификация, лист 1, п. 5: 9 унитазов.
121 | 82 |  | 3.17-5-4 |  | Установка раковин | 1 комплект |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: монтаж 16 раковин учтён в строке 64 (23/085-И-ИОС3.СО, лист 1, поз. 6). | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
Раздел 12. Внутренняя бытовая канализация К1
122 | 83 |  | 23.42.10.130, п.15 |  | Раковина 60х48 | ШТ |  | 16 | 16 |  | 82482.43 |  | 82482.43 | 82482.43 | Добавлены раковины подвесные Roca Debba 60×48 — 16 шт. по ИОС3.СО, лист 1, поз. 6. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
123 | 84 |  | 28.14.12.110, п.17 |  | Сифон для раковины | ШТ |  | 16 | 16 |  | 23008.43 |  | 23008.43 | 23008.43 | Добавлены сифоны для раковин Roca 506403110 — 16 шт. по ИОС3.СО, лист 1, поз. 7. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
124 | 85 |  | 23.42.10.150, п.22 |  | Унитаз-компакт | 1 комплект |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: унитазы-компакт 9 шт. учтены в строке 142 (23/085-И-ИОС3.СО, лист 1, поз. 5); повторная строка ресурса снята. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
125 | 86 |  | 23.42.10.150, п.23 |  | Унитаз-компакт для МГН | 1 комплект |  | 3 | 3 |  | 67846.75 |  | 67846.75 | 67846.75 | Добавлены унитазы Gustavsberg Saval для МГН — 3 шт. по ИОС3.СО, лист 1, поз. 8. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
126 | 87 |  | 3.17-1-10 |  | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 1 комплект |  | 1 | 1 |  | 2259.27 |  | 2259.27 | 2259.27 | Добавлена установка стального душевого поддона 90×90×15 см — 1 шт. по ИОС3.СО, лист 1, поз. 9. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
127 | 88 |  | 25.99.11.140, п.14 |  | Поддон стальной 90х90х15 | ШТ |  | 1 | 1 |  | 5287.29 |  | 5287.29 | 5287.29 | Добавлен поддон душевой стальной Xinda 90×90×15 см — 1 шт. по ИОС3.СО, лист 1, поз. 9. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
128 | 89 |  | 1.17-2-9 |  | Сифон полимерный, гофрированный. Для поддона | шт. |  | 1 | 1 |  | 152.18 |  | 152.18 | 152.18 | Добавлен сифон пластмассовый для душевого поддона — 1 шт. по ИОС3.СО, лист 1, поз. 10. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
129 | 90 |  | 23.42.10.130, п.15 |  | Раковина 60х48 | ШТ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: раковины 60×48 16 шт. учтены в строке 145 (23/085-И-ИОС3.СО, лист 1, поз. 6); повторная строка ресурса снята. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
130 | 91 |  | 25.99.11.140, п.14 |  | Поддон стальной 90х90х15 | ШТ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: поддон душевой 90×90×15 см 1 шт. учтён в строке 150 (23/085-И-ИОС3.СО, лист 1, поз. 9); повторная строка ресурса снята. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
131 | 92 |  | 3.16-33-1 |  | Установка противопожарных муфт на канализационных стояках из полипропиленовых труб в междуэтажных перекрытиях, муфт обжимных. 5+4 | 100 шт. |  | 0.09 | 0.09 |  | 2829.9 |  | 2829.9 | 2829.9 | Добавлена установка 9 противопожарных муфт на канализационных стояках (ПМ/110 — 5, ПМ/50 — 4) по ИОС3.СО, лист 1, поз. 11–12. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
132 | 93 |  | 28.15.26.130, п.10 |  | Муфта противопожарная сталь Дн110 ПМ-110 | ШТ |  | 5 | 5 |  | 2537.37 |  | 2537.37 | 2537.37 | Добавлены муфты противопожарные ОГНЕЗА-ПМ/110 — 5 шт. по ИОС3.СО, лист 1, поз. 11. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
133 | 94 |  | 28.15.26.130, п.9 |  | Муфта противопожарная Ду 50 ПМ-50 | ШТ |  | 4 | 4 |  | 2615.04 |  | 2615.04 | 2615.04 | Добавлены муфты противопожарные ОГНЕЗА-ПМ/50 — 4 шт. по ИОС3.СО, лист 1, поз. 12. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
134 | 95 |  | 3.16-37-2 |  | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем на стене или в нише, шкаф массой до 10 кг | 1 ШТ. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Монтаж прочисток d110 (2 шт.) по норме установки шкафов не учитывается: установка прочисток входит в прокладку канализационных трубопроводов (3.16-35-2); материал учтён в строке 158 (ИОС3.СО, лист 1, поз. 13). | 117/15-ВК | ИОС3, СО физ. л. 17–18; ТСН-2001.3, 3.16-35-2, состав работ п. 2.
135 | 96 |  | 22.21.21.123, п.16 |  | Ревизия-прочистка дн110 | ШТ |  | 2 | 2 |  | 5651.73 |  | 5651.73 | 5651.73 | Добавлены прочистки d110 — 2 шт. по ИОС3.СО, лист 1, поз. 13. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
136 | 97 |  | 3.16-37-2 |  | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем на стене или в нише, шкаф массой до 10 кг | 1 ШТ. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Монтаж прочисток d50 (6 шт.) по норме установки шкафов не учитывается: установка прочисток входит в прокладку канализационных трубопроводов (3.16-35-1); материал учтён в строке 160 (ИОС3.СО, лист 1, поз. 14). | 117/15-ВК | ИОС3, СО физ. л. 17–18; ТСН-2001.3, 3.16-35-1, состав работ п. 2.
137 | 98 |  | 22.21.21.123 П.16 |  | Прочистка Д50 | ШТ |  | 6 | 6 |  | 16955.2 |  | 16955.2 | 16955.2 | Добавлены прочистки d50 — 6 шт. по ИОС3.СО, лист 1, поз. 14. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
138 | 99 |  | 3.16-15-1 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 ШТ. |  | 2 | 2 |  | 6470.22 |  | 6470.22 | 6470.22 | Добавлена установка 2 вакуумных клапанов (аэраторов) d50 по ИОС3.СО, лист 1, поз. 17. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
139 | 100 |  | 28.13.32.110, п.4 |  | Клапан вакуумный б/нап дн50 | шт. |  | 2 | 2 |  | 458.1 |  | 458.1 | 458.1 | Добавлены клапаны вакуумные PP-H 50 — 2 шт. по ИОС3.СО, лист 1, поз. 17. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
Раздел 13. Внутренняя напорная канализация К1Н
140 | 101 |  | 3.17-10-1 |  | Установка насосов погружных центробежных фекальных с электродвигателем производительностью 10 м3/час | 1 ШТ. |  | 1 | 1 |  | 29571.49 |  | 29571.49 | 29571.49 | Добавлен монтаж погружного дренажного насоса Wilo-Drain TMW 32/8 (Q = 8 м³/ч) — 1 шт. по ИОС3.СО, лист 1, поз. 18. | 117/15-ВК | ИОС3, физ. стр. 17/44, спецификация, лист 1, п. 18: Wilo-Drain TMW 32/8; добавленная ЛСР, п. 101–102.
141 | 102 |  | 28.13.14.190, п.13 |  | Погружной насос для сточных вод | ШТ |  | 1 | 1 |  | 15326.11 |  | 15326.11 | 15326.11 | Добавлен погружной дренажный насос Wilo-Drain TMW 32/8 с поплавковым выключателем — 1 шт. по ИОС3.СО, лист 1, поз. 18. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
142 | 103 |  | 3.16-15-1 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 ШТ. |  | 2 | 2 |  | 8686.59 |  | 8686.59 | 8686.59 | Добавлен монтаж 2 единиц арматуры напорной канализации: обратный клапан dy32 и кран шаровой dy32 по ИОС3.СО, листы 1–2, поз. 20–21. | 117/15-ВК | ИОС3, физ. стр. 17–18/44, спецификация, листы 1–2, п. 20–21; добавленная ЛСР, п. 103. Сумма 8 686,59 руб.
143 | 22.1 |  | 3.16-40-1 |  | Прокладка напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, из заранее собранных узлов, наружный диаметр 40 мм | 100 м |  | 0.1 | 0.1 |  | 6080.54 |  | 6080.54 | 6080.54 | Добавлена прокладка напорного дренажного трубопровода из полипропиленовых труб PP-R 40×3,7 — 10 м (23/085-И-ИОС3.СО, лист 1, поз. 19) в стальной гильзе Ø325×4 — 1 м (ИОС3, ТЧ, стр. 7; СО, лист 2, поз. 24; ответ проектировщика 21.09.2026, п. 9); установка гильзы входит в прокладку трубопровода (ТСН-2001.3-16, п. 1.3); труба и расходные материалы — по норме. | 117/15-ВК | ИОС3, физ. стр. 17/44, спецификация, лист 1, п. 19
144 | 22.2 |  | 3.16-30-1 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник |  | 1 | 1 |  | 3950.19 |  | 3950.19 | 3950.19 | Добавлено уплотнение зазора между трубопроводом и стальной гильзой Ø325 просмоленной пеньковой прядью — 1 сальник (23/085-И-ИОС3, ТЧ, стр. 7). | 117/15-ВК | ИОС3, физ. стр. 7/44, ТЧ; спецификация, лист 2, п. 24
145 | 104 |  | 1.12-2-1164 |  | Хомуты из оцинкованной стали с резиновыми прокладками для жесткого и скользящего крепления полипропиленовых труб, наружный диаметр 32 мм | шт. |  | 7 | 7 |  | 137.27 |  | 137.27 | 137.27 | Добавлены крепления трубопроводов КТР32 — 7 компл. по ИОС3.СО, лист 2, поз. 22. | 117/15-ВК | 23/085-И-ИОС3: ТЧ, графика и спецификация (физ. л. 1–18); техническое письмо (физ. л. 44)
146 | 105 |  | 3.26-16-1 |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками | 10 м изоляции |  | 1 | 1 |  | 6980.05 |  | 6980.05 | 6980.05 | Добавлены прокладка напорного дренажного трубопровода из труб PP-R 40×3,7 — 10 м (23/085-И-ИОС3.СО, лист 1, поз. 19) и его изоляция — 10 м (лист 2, поз. 23): трубки 42/13 в сборнике ТСН-2001.1 нет, учтён ближайший больший типоразмер той же номенклатуры и толщины — трубка из вспененного полиэтилена 48/13 (внутренний диаметр 48 мм вместо 42 мм, толщина 13 мм); цена по конъюнктурному анализу (ТСН-2001.12, п. 3.4.10) определяется не менее чем по трём предложениям поставщиков, а в комплекте их нет. | 117/15-ВК | ИОС3, физ. стр. 17–18/44, спецификация, лист 1, п. 19; лист 2, п. 23.
ИТОГО | [9 empty] | 434963.23 | 4173752.26 | -307537.02 | 4301178.47 | 3866215.24
Составил:
[10 empty] | 434963.23 | 4173752.26 | -307537.02 | 4301178.47 | 3866215.24
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0