## Table 3
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г.Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8.
Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости
Автоматизация вентиляции
№ п/п | Номер п/п в локальной смете | Шифр расценки и Коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Объем работ в сметной докуменгации на принятый измеритель работ и затрат |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Разница в стоимости с учетом изменений | Обоснование изменений (причины) | Ссылка на техническую документтзиию (шифр тома проектной документации¦
|  | до изменений | после изменений | до изменений | с учетом изменений |  | до изменений | увеличение (+)/ снижение (-) | с учетом изменений | до изменений | увеличение (+) | снижение (-) | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Работы, предусмотренные сметами 2018 г. ЛС №02-01-05_искл, ЛС № 02-01-05 (2018 г.), частично ЛС № 02-01-05_доб. Нумерация по ЛС № 02-01-05_2018 г, (по доб. работам - по ЛС № 02-01-05_доб. - указана в скобках)
Раздел 1.Автоматизация
1 | 1 | 4.11-17-1 | 4.11-17-1 | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ | 1 ШТ. | 1 | -1 | 0 | 2660.2 |  | -2660.2 | 0 | -2660.2 | Исключён монтаж щита массой до 50 кг: по ИОС5 (стр.24–25) автоматизация вентиляции выполняется контроллерами в составе блоков и щитов управления штатной поставки вентиляционных установок (ИОС4); отдельный щит автоматизации проектом не предусмотрен. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 19–25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7
2 | 2 | Прайс-лист Лист 76 | Прайс-лист Лист 76 | ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ ЩУВ-1 0,18 КВТ Ц:8405/1,18/4,11*1,042 | ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ ЩУВ-1 0,18 КВТ Ц:8405/1,18/4,11*1,042 | шт. | 1 | -1 | 0 | 7422.04 |  | -7422.04 | 0 | -7422.04 | Исключён старый ЩУВ-1 0,18 кВт. В действующей ИОС5 П1/В1 и П2/В2 управляются блоками UM VR-E, В4 — UM-V-1R2,2, а В3 имеет ручное управление с отключением по сигналу «Пожар». | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 20–21; 23/085-И-ИОС5, листы 32 и 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7
3 | 3 | 4.11-3-1 | 4.11-3-1 | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ ЩИТАХ, МАССА ПРИБОРОВ: ДО 5 КГ | ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ ЩИТАХ, МАССА ПРИБОРОВ: ДО 5 КГ | 1 ШТ. | 1 | -1 | 0 | 283.98 |  | -283.98 | 0 | -283.98 | Исключён старый монтаж прибора до 5 кг, относившийся к прежнему выносному пульту. Действующий проект предусматривает шлюз ПЕ210 и рабочее место диспетчера без отдельного прибора такого наименования. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 19–25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7
4 | 4 | 13-1-2-250 доп.11 | 13-1-2-250 доп.11 | Пульт управления выносной типа СФ-ПУ8008; Напряжение питания 18-28,5 В, графический сенсорный цветной дисплей, 11 индикаторов состояния, интерфейс - RS-485, IP20, габаритные размеры 308х165х35 мм (ПУ-2) | Пульт управления выносной типа СФ-ПУ8008; Напряжение питания 18-28,5 В, графический сенсорный цветной дисплей, 11 индикаторов состояния, интерфейс - RS-485, IP20, габаритные размеры 308х165х35 мм (ПУ-2) | шт. | 1 | -1 | 0 | 21827.72 |  | -21827.72 | 0 | -21827.72 | Исключён пульт СФ-ПУ8008: в действующей ИОС5 он отсутствует; обмен с локальными контроллерами выполняется по RS-485 через шлюз ПЕ210 на рабочее место диспетчера. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 19–25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7
5 | 5 | 4.11-17-1 | 4.11-17-1 | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ МАССОЙ: ДО 50 КГ | 1 ШТ. | 4 | -4 | 0 | 10640.85 |  | -10640.85 | 0 | -10640.85 | Исключены четыре монтажа щитов до 50 кг под шкафы ШКП-4: по ИОС5 (стр.26; СО стр.72, поз.150, 151, 153) противодымной вентиляцией управляют адресные блоки С2000-СП4/220 и устройства УДП 513-3АМ, учтённые в смете 02-01-08, и штатный контроллер установки ПД1 Airmate-846 (ИОС4). | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 21–22; 23/085-И-ИОС5, листы 26 и 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7
6 | 6 | 13-1-1-447 Доп. 8 | 13-1-1-447 Доп. 8 | Шкаф контрольно-пусковой ШКП-4 для систем пожаротушения и дымоудаления; Напряжение питания от трехфазной сети переменного тока частотой (50 ±1) Гц 380В, потребляемая мощность 30 Вт, количество управляемых двигателей 1, мощность управляемой нагрузки 4 кВт, номинальный коммутируемый ток 10 А, диапазон рабочих температур -30…+50 °С, степень защиты IP30, габаритные размеры 500х400х155 мм (ДУ1-ЩУ, ПД2-ЩУ, ПД3-ЩУ, ПД4-ЩУ) | Шкаф контрольно-пусковой ШКП-4 для систем пожаротушения и дымоудаления; Напряжение питания от трехфазной сети переменного тока частотой (50 ±1) Гц 380В, потребляемая мощность 30 Вт, количество управляемых двигателей 1, мощность управляемой нагрузки 4 кВт, номинальный коммутируемый ток 10 А, диапазон рабочих температур -30…+50 °С, степень защиты IP30, габаритные размеры 500х400х155 мм (ДУ1-ЩУ, ПД2-ЩУ, ПД3-ЩУ, ПД4-ЩУ) | шт. | 4 | -4 | 0 | 46249.51 |  | -46249.51 | 0 | -46249.51 | Исключены четыре шкафа ШКП-4: по ИОС5 (стр.26; СО стр.72, поз.150–153) противодымной вентиляцией управляют блоки С2000-СП4/220 и УДП 513-3АМ (смета 02-01-08), блок С2000-СП1 отключения общеобменной вентиляции и штатный контроллер установки ПД1 Airmate-846 (ИОС4). | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 21–22; 23/085-И-ИОС5, листы 26 и 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7
7 | 7 | 4.8-288-2 Доп.19 | 4.8-288-2 Доп.19 | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК | 100 М | 0.5 | 0 | 0.5 | 6260.59 |  |  | 6260.59 | 0 | Сохранены 50 м прокладки гофротрубы d20 из утверждённой сметы: входят в проектный объём 902 м (ИОС5.СО стр.72, поз.154 — 612 м, поз.177 — 290 м); остальные 852 м учтены в добавленной смете. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
8 | 8 | 4.8-288-3 Доп.19 | 4.8-288-3 Доп.19 | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК | 100 М | 0.2 | -0.2 | 0 | 2868.44 |  | -2868.44 | 0 | -2868.44 | Исключены 20 м старой трубы d25: действующая спецификация автоматизации содержит только трубу d20 — 612 и 290 м. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
9 | 9 | 4.8-170-1 | 4.8-170-1 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ТРУБЫ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 25 ММ2 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ТРУБЫ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 25 ММ2 | 100 М | 0.05 | -0.05 | 0 | 850.44 |  | -850.44 | 0 | -850.44 | Исключены 5 м старой стальной трубы до d25: действующая схема и спецификация предусматривают прокладку кабелей автоматизации в ПВХ-трубе d20 и по кабеленесущим конструкциям смежных сетей. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
10 | 10 | 1.12-1-24 | 1.12-1-24 | ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, 25 | ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, 25 | М | 5 | -5 | 0 | 422.88 |  | -422.88 | 0 | -422.88 | Исключены 5 м заготовок из водогазопроводной трубы d25, поскольку соответствующий стальной участок отсутствует в действующем проекте. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
| 11 | 4.8-280-1 | 4.8-280-1 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 100 М | 4.02 | -4.02 | 0 | 104765 |  | -104765 | 0 | -104765 | Исключены 402 м пластикового кабель-канала: по ИОС5 (стр.25) кабели автоматизации прокладываются по кабеленесущим конструкциям других сетей связи и в гофротрубе d20 (СО стр.72, поз.154, 177); кабель-канал для автоматизации проектом не предусмотрен. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
11 | 12 | 4.8-158-1 | 4.8-158-1 | ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКОВ: ДО 200 ММ | ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКОВ: ДО 200 ММ | 1 Т | 0.05124 | -0.05124 | 0 | 1875.85 |  | -1875.85 | 0 | -1875.85 | Исключены монтаж 0,05124 т металлических лотков: по ИОС5 (стр.25) кабели автоматизации прокладываются по кабеленесущим конструкциям других сетей связи и в гофротрубе d20 (СО стр.72, поз.154, 177); лотки для автоматизации проектом не предусмотрены. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
12 | 13 | 1.21-5-556 | 1.21-5-556 | ЛОТКИ КАБЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ, ПРОСТЫЕ, БЕЗ КРЫШЕК, ТИП PNK-50 | ЛОТКИ КАБЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ, ПРОСТЫЕ, БЕЗ КРЫШЕК, ТИП PNK-50 | М | 42 | -42 | 0 | 3206.65 |  | -3206.65 | 0 | -3206.65 | Исключены 42 м лотка PNK-50: по ИОС5 (стр.25) кабели автоматизации прокладываются по кабеленесущим конструкциям других сетей связи и в гофротрубе d20 (СО стр.72, поз.154, 177); лотки для автоматизации проектом не предусмотрены. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
13 | 14 | 1.21-5-559 | 1.21-5-559 | КРЫШКИ ДЛЯ ЛОТКОВ ПРОСТЫХ МАРКИ PNK-50 | КРЫШКИ ДЛЯ ЛОТКОВ ПРОСТЫХ МАРКИ PNK-50 | М | 42 | -42 | 0 | 2012.95 |  | -2012.95 | 0 | -2012.95 | Исключены 42 м крышек лотка PNK-50: по ИОС5 (стр.25) кабели автоматизации прокладываются по кабеленесущим конструкциям других сетей связи и в гофротрубе d20 (СО стр.72, поз.154, 177); лотки для автоматизации проектом не предусмотрены. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
14 | 15 | 1.21-5-918 Доп.6 | 1.21-5-918 Доп.6 | КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ К СТЕНЕ ДЛЯ ЛОТКОВ ТИПА PNK-200 | КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ К СТЕНЕ ДЛЯ ЛОТКОВ ТИПА PNK-200 | ШТ. | 42 | -42 | 0 | 3020.1 |  | -3020.1 | 0 | -3020.1 | Исключены 42 кронштейна лотков PNK-200: по ИОС5 (стр.25) кабели автоматизации прокладываются по кабеленесущим конструкциям других сетей связи и в гофротрубе d20 (СО стр.72, поз.154, 177); лотки для автоматизации проектом не предусмотрены. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
15 | 16 | 1.21-5-808 | 1.21-5-808 | ПЛАНКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЛОТКОВ ТИПА PNK | ПЛАНКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЛОТКОВ ТИПА PNK | ШТ. | 19 | -19 | 0 | 165.6 |  | -165.6 | 0 | -165.6 | Исключены 19 соединительных планок лотков PNK: по ИОС5 (стр.25) кабели автоматизации прокладываются по кабеленесущим конструкциям других сетей связи и в гофротрубе d20 (СО стр.72, поз.154, 177); лотки для автоматизации проектом не предусмотрены. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
16 | 17 | 1.21-5-912 Доп.6 | 1.21-5-912 Доп.6 | УГОЛЬНИКИ СТАЛЬНЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ ЛОТКОВ ЛП, ТИП УЛП 100Х25 | УГОЛЬНИКИ СТАЛЬНЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ ЛОТКОВ ЛП, ТИП УЛП 100Х25 | ШТ. | 5 | -5 | 0 | 1204.97 |  | -1204.97 | 0 | -1204.97 | Исключены пять угольников УЛП 100×25: по ИОС5 (стр.25) кабели автоматизации прокладываются по кабеленесущим конструкциям других сетей связи и в гофротрубе d20 (СО стр.72, поз.154, 177); лотки для автоматизации проектом не предусмотрены. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
17 | 18 | 1.21-5-942 Доп.7 | 1.21-5-942 Доп.7 | КРЫШКИ УГЛОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ ЛОТКОВ ЛП, ЛСП, ТИП КРУ 100 | КРЫШКИ УГЛОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ ЛОТКОВ ЛП, ЛСП, ТИП КРУ 100 | ШТ. | 5 | -5 | 0 | 536.98 |  | -536.98 | 0 | -536.98 | Исключены пять угловых крышек КРУ 100: по ИОС5 (стр.25) кабели автоматизации прокладываются по кабеленесущим конструкциям других сетей связи и в гофротрубе d20 (СО стр.72, поз.154, 177); лотки для автоматизации проектом не предусмотрены. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
18 | 19 | 4.8-175-1 Доп.15 | 4.8-175-1 Доп.15 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 ММ2 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 ММ2 | 100 М | 0.75 | -0.75 | 0 | 2022.81 |  | -2022.81 | 0 | -2022.81 | Исключена протяжка 75 м кабеля прежнего решения: протяжка кабелей автоматизации в гофротрубе d20 по ИОС5 (СО стр.72, поз.154–157, 175–177) учтена в добавленной смете. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
19 | 20 | 1.23-9-111 Доп.33 | 1.23-9-111 Доп.33 | КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, МАРКА КПСНГ(А)-FRHF, ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2: 1Х2Х0,75 (FRLSLT) | КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, МАРКА КПСНГ(А)-FRHF, ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2: 1Х2Х0,75 (FRLSLT) | КМ | 0.0765 | -0.0765 | 0 | 1052.83 |  | -1052.83 | 0 | -1052.83 | Исключены 76,5 м старого КПСнг(А)-FRHF 1×2×0,2: такая марка и сечение отсутствуют в действующей спецификации автоматизации. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
20 | 21 | 4.8-162-1 Доп.15 | 4.8-162-1 Доп.15 | ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 | ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 | 100 М | 3.09 | -3.09 | 0 | 5015.22 |  | -5015.22 | 0 | -5015.22 | Исключена прокладка 309 м кабеля в коробах: по ИОС5 (стр.25; СО стр.72, поз.154, 177) кабели автоматизации прокладываются в гофротрубе d20 и по кабеленесущим конструкциям других сетей связи; короба для автоматизации проектом не предусмотрены. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
| 22 | 1.23-1-346 Доп.6, Доп.46 | 1.23-1-346 Доп.6, Доп.46 | КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА КВВГНГ-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х0,75 | КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА КВВГНГ-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х0,75 | КМ | 0.04896 | -0.04896 | 0 | 1172.49 |  | -1172.49 | 0 | -1172.49 | Исключены 48,96 м старого КВВГнг(А)-LS 4×0,75: такой кабель отсутствует в действующем перечне линий автоматизации. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
21 | 23 | 1.23-9-111 Доп.33 | 1.23-9-111 Доп.33 | КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, МАРКА КПСНГ(А)-FRHF, ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2: 1Х2Х0,75 (FRLSLT) | КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, МАРКА КПСНГ(А)-FRHF, ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2: 1Х2Х0,75 (FRLSLT) | КМ | 0.17442 | -0.17442 | 0 | 2400.44 |  | -2400.44 | 0 | -2400.44 | Исключены 174,42 м старого КПСнг(А)-FRHF 1×2×0,2: актуальный проект применяет другие марки, сечения и функциональные назначения. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
22 | 24 | 1.23-1-362 Доп.6, Доп.46 | 1.23-1-362 Доп.6, Доп.46 | КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ КОМПОЗИЦИИ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, В ОБЩЕМ ЭКРАНЕ ПОД ОБОЛОЧКОЙ, МАРКА КВВГЭНГ-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х0,75 | КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ КОМПОЗИЦИИ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, В ОБЩЕМ ЭКРАНЕ ПОД ОБОЛОЧКОЙ, МАРКА КВВГЭНГ-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х0,75 | КМ | 0.01632 | -0.01632 | 0 | 463.59 |  | -463.59 | 0 | -463.59 | Исключены 16,32 м старого экранированного КВВГЭнг(А)-LS 4×0,75: действующая схема RS-485 и цепей управления задаёт иные кабели. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
23 | 25 | 1.23-1-340 Доп.6, Доп.46 | 1.23-1-340 Доп.6, Доп.46 | КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКА КВВГНГ(А)-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 7Х0,75 ММ2 | КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКА КВВГНГ(А)-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 7Х0,75 ММ2 | КМ | 0.0306 | -0.0306 | 0 | 1132.01 |  | -1132.01 | 0 | -1132.01 | Исключены 30,6 м кабеля КВВГнг(А)-LS 7×0,75: в перечне кабелей автоматизации ИОС5 (стр.30, §6; СО стр.72, поз.156–158, 166, 175, 176) такой кабель не предусмотрен. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
24 | 26 | 1.23-4-336 | 1.23-4-336 | КАБЕЛИ МАГИСТРАЛЬНЫЕ (ВИТАЯ ПАРА) НЕЭКРАНИРОВАННЫЕ ОДНОЖИЛЬНЫЕ, КАТЕГОРИЯ 5Е ENHANCED, ПРОИЗВОДСТВО ФИРМЫ "АЕSP ", ТИП UTP, ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ И ДИАМЕТР ЖИЛЫ, ММ: 2Х2Х0,51 (AWG 24) | КАБЕЛИ МАГИСТРАЛЬНЫЕ (ВИТАЯ ПАРА) НЕЭКРАНИРОВАННЫЕ ОДНОЖИЛЬНЫЕ, КАТЕГОРИЯ 5Е ENHANCED, ПРОИЗВОДСТВО ФИРМЫ "АЕSP ", ТИП UTP, ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ И ДИАМЕТР ЖИЛЫ, ММ: 2Х2Х0,51 (AWG 24) | КМ | 0.04488 | -0.04488 | 0 | 550.71 |  | -550.71 | 0 | -550.71 | Исключены 44,88 м кабеля UTP 2×2×0,51: для диспетчеризации лифта ИОС5 (СО стр.72, поз.166) предусматривает кабель ParLan U/UTP Cat5e 4×2×0,52, учтённый в добавленной смете. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7
25 | 27 | 1.21-5-935 Доп.7 | 1.21-5-935 Доп.7 | КОРОБКИ РАСПАЕЧНЫЕ, СЕРИЯ "TYCO", ИЗ ПОЛИСТИРОЛА, ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, 4 ВВОДА, ДИАМЕТР 80 ММ, ВЫСОТА 50 ММ, АРТИКУЛ 67025 | КОРОБКИ РАСПАЕЧНЫЕ, СЕРИЯ "TYCO", ИЗ ПОЛИСТИРОЛА, ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, 4 ВВОДА, ДИАМЕТР 80 ММ, ВЫСОТА 50 ММ, АРТИКУЛ 67025 | ШТ. | 2 | -2 | 0 | 39.44 |  | -39.44 | 0 | -39.44 | Исключены две старые распаечные коробки TYCO: в действующей спецификации автоматизации они не предусмотрены. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
26 | 28 | 5.2-32-1 | 5.2-32-1 | ПРОВЕРКА ВСЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | ПРОВЕРКА ВСЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | КОМПЛЕКС | 1 | 0 | 1 | 34830.95 |  |  | 34830.95 | 0 | Сохранена проверка технологического комплекса автоматизации и диспетчеризации в режимах работы и контроля со сдачей в эксплуатацию (ИОС5, стр.24–28): в сводной смете пусконаладочных работ 09-01 эти работы не учтены. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 19; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; Сопоставительная ведомость ПНР_08.06.26.xlsx, раздел 09-01-04, строки 39–57
Новые работы ЛС № 02-01-05_доб
Раздел 1. Автоматизация вентиляции. Добавленные работы
27 | 1 |  | 4.11-12-1 |  | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг | 1 ШТ. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: патч-панели в разделе автоматизации проектом не предусмотрены (ИОС5, лист 35, стр.65; СО стр.72, поз.150–178); все три патч-панели Rexant (СО стр.70, поз.104) и их установка учтены в смете 02-01-10. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 19–25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7
28 | 2 |  | 27.12.31.000. п.7 |  | Патч-панель Rexant, 19, 1U, 24 порта RJ-45 | ШТ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: патч-панель Rexant относится к оборудованию СКС — три панели по ИОС5.СО стр.70, поз.104 учтены в смете 02-01-10; в разделе автоматизации (СО стр.72, поз.150–178; лист 35, стр.65) патч-панелей нет. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 19–25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7
29 | 3 |  | 4.8-288-2 |  | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м |  | 8.52 | 8.52 |  | 258831.98 |  | 258831.98 | 258831.98 | Добавлена прокладка 852 м гофротрубы d20: вместе с 50 м утверждённой сметы составляет 902 м по ИОС5 (СО стр.72, поз.154 — 612 м, поз.177 — 290 м). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
30 | 4 |  | 22.21.29.110, п.9 |  | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой | м |  | 852 | 852 |  | 15872.25 |  | 15872.25 | 15872.25 | Добавлено 852 м гибкой гофрированной трубы ПВХ d20 с протяжкой: вместе с 50 м утверждённой сметы — 902 м по ИОС5 (СО стр.72, поз.154 — 612 м, поз.177 — 290 м). | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
30а | 4а |  | 1.21-5-1136 |  | Держатель пластиковый с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром 20 мм | 100 шт. |  | 17.54 | 17.54 |  | 5230.19 |  | 5230.19 | 5230.19 | Добавлено 1 754 держателя с защелкой д.20 мм для гофрированной трубы (норма прокладки трубы их не включает): вместе с 50 шт. в сохранённой позиции утверждённой сметы — 1 804 шт. по ИОС5 (СО стр.72, поз.155 — 1 224, поз.178 — 580). | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
31 | 5 |  | 4.8-175-1 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м |  | 7.74 | 7.74 |  | 60447.28 |  | 60447.28 | 60447.28 | Добавлено затягивание 774 м кабелей суммарным сечением до 2,5 мм² в трубы d20 (один кабель в трубе): 2×2×0,50 — 306 м, 2×1,0 — 306 м, 1×2×0,50 — 162 м (ИОС5.СО стр.72, поз.156, 157, 175). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
32 | 6 |  | 27.32.13.143, п.3 |  | Кабель для организации двухпроводных линий КСРВнг(А)-FRLSLTx 2x0,50 мм | м |  | 282 | 282 |  | 7751.05 |  | 7751.05 | 7751.05 | Добавлено 282 м кабеля КСРВнг(А)-FRLSLTx 2×0,50: шина RS-485 — 120 м и цепи управления ОВ, ХПВ — 162 м (ИОС5.СО стр.72, поз.158, 175). | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 21–22; 23/085-И-ИОС5, листы 26 и 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7
33 | 7 |  | 27.32.13.148, п.4 |  | Кабель электропитания КПРВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 Паритет 102125 | м |  | 306 | 306 |  | 101738.51 |  | 101738.51 | 101738.51 | Добавлено 306 м кабеля КПРВГнг(А)-FRLSLTx 3×1,5 питания приводов противопожарных клапанов ППА, ППВ (ИОС5.СО стр.72, поз.157). | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 21–22; 23/085-И-ИОС5, листы 26 и 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7
34 | 8 |  | 4.8-175-2 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м |  | 1.28 | 1.28 |  | 12091.71 |  | 12091.71 | 12091.71 | Добавлено затягивание 128 м кабеля питания приводов ОВ, ХПВ 2×1,5 (суммарное сечение свыше 2,5 до 6 мм²) в трубы d20 (ИОС5.СО стр.72, поз.176, 177); кабели шины RS-485 и диспетчеризации лифта прокладываются по кабеленесущим конструкциям других сетей связи (ИОС5-ТЧ стр.25). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
35 | 9 |  | 27.32.13.148, п.4 |  | Кабель электропитания КПРВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 Паритет 102125 | м |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: силовой линии 120 м в разделе автоматизации нет; длина 120 м относится к шине RS-485, её кабель учтён в позиции сигнального кабеля 0,50 мм² (ИОС5.СО стр.72, поз.158). | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 19–25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7
36 | 10 |  | 27.32.13.148, п.6 |  | Кабель КПРВГнг(А)-FRLS 2х1,5 мм Партитет | м |  | 128 | 128 |  | 18841.96 |  | 18841.96 | 18841.96 | Добавлено 128 м кабеля КПРВГнг(А)-FRLS 2×1,5 питания приводов ОВ, ХПВ (ИОС5.СО стр.72, поз.176). | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
37 | 11 |  | 27.32.13.191, п.5 |  | Кабель информационный КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,50 Паритет 102205 | м |  | 306 | 306 |  | 149492.69 |  | 149492.69 | 149492.69 | Добавлено 306 м кабеля КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 2×2×0,50 для цепей управления ППА, ППВ (ИОС5.СО стр.72, поз.156; ИОС5-ТЧ стр.30). | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
38 | 12 |  | 4.10-19-6 |  | Монтаж отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания | 1 ШТ. |  | 2 | 2 |  | 38432.88 |  | 38432.88 | 38432.88 | Добавлены два монтажа отдельно устанавливаемых блоков питания: блока питания ОВЕН БП60Б-Д4-24 шлюза и ИБП «Штиль» SW500L блока диспетчеризации лифта (ИОС5, СО стр.72, поз.160, 167). | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 19–25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7
39 | 13 |  | 26.20.40.110, п.1 |  | Блок питания ОВЕН БП60Б-Д4-24 | ШТ |  | 1 | 1 |  | 5712 |  | 5712 | 5712 | Добавлен один блок питания ОВЕН БП60Б-Д4-24 для шлюза, как в спецификации. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 19–25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7
40 | 14 |  | 26.20.40.111, п.2 |  | Источник бесперебойного питания Штиль SW500L | ШТ |  | 1 | 1 |  | 20301.36 |  | 20301.36 | 20301.36 | Добавлен один ИБП Штиль SW500L для блока диспетчеризации лифта Обь 7.2, как в текстовой части и спецификации. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7
41 | 15 |  | 4.11-12-1 |  | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг | 1 ШТ. |  | 1 | 1 |  | 1526 |  | 1526 | 1526 | Добавлена установка сетевого шлюза RS-485/Ethernet ОВЕН ПЕ-210 массой 0,45 кг как съёмного блока (модуля) массой до 5 кг (ИОС5.СО стр.72, поз.159). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 19–25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7
42 | 16 |  | 26.20.12.130, п.8 |  | Сетевой шлюз для доступа к сервису OwenCloud ПЕ210 | ШТ |  | 1 | 1 |  | 8312.99 |  | 8312.99 | 8312.99 | Добавлен один шлюз ОВЕН ПЕ210 для преобразования RS-485/Ethernet, как в текстовой части, на схеме и в спецификации. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 19–25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7
43 | 17 |  | 27.32.13.159, п.10 |  | Информационный (сетевой) кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А) - FRLSLTx 4х2х0,52 | м |  | 40 | 40 |  | 9121.28 |  | 9121.28 | 9121.28 | Добавлено 40 м кабеля ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 4×2×0,52 для связи блоков диспетчеризации лифта (ИОС5.СО стр.72, поз.166). | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7
43а | 17а |  | 4.8-175-9 |  | Добавлять на затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (к нормам и расценкам 4.8-175-1 и 4.8-175-2) | 100 м |  | 1.6 | 1.6 |  | 5286.6 |  | 5286.6 | 5286.6 | Добавлено затягивание 160 м кабелей в трубы кабеленесущих систем других сетей связи здания, где уже проложены кабели этих сетей (каждый последующий кабель; затягивание первого кабеля в этих трубах учтено сметой 02-01-10): шина RS-485 автоматизации — 120 м (ИОС5.СО стр.72, поз.158) и связь блоков диспетчеризации лифта — 40 м (поз.166). Прокладка по кабеленесущим системам других сетей связи здания — ИОС5-ТЧ, п.4.9.11, стр.25. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25, п. 4.9.11; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7, поз. 158, 166
44 | 18 |  | 27.32.13.148, п.4 |  | Кабель электропитания КПРВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 Паритет 102125 | м |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: кабеля КПРВГнг(А)-FRLSLTx 3×1,5 в разделе автоматизации и диспетчеризации нет (ИОС5.СО стр.72, поз.150–178). | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
45 | 19 |  | 27.32.13.143, п.3 |  | Кабель для организации двухпроводных линий КСРВнг(А)-FRLSLTx 2x0,50 мм | м |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: кабеля КСРВнг(А)-FRLSLTx 2×0,50 длиной 224,4 м в разделе автоматизации нет; сигнальные линии учтены по поз.156, 158, 175 (ИОС5.СО стр.72). | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
46 | 20 |  | 27.32.13.159, п.10 |  | Информационный (сетевой) кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А) - FRLSLTx 4х2х0,52 | м |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: линия диспетчеризации лифта одна — 40 м по ИОС5.СО стр.72, поз.166, учтена отдельной позицией. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7
47 | 21 |  | 27.32.13.143, п.3 |  | Кабель для организации двухпроводных линий КСРВнг(А)-FRLSLTx 2x0,50 мм | м |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: кабеля КСРВнг(А)-FRLSLTx 2×0,50 длиной 440 м в разделе автоматизации нет; сигнальные линии учтены по поз.156, 158, 175 (ИОС5.СО стр.72). | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 7
48 | 22 |  | 4.11-12-1 |  | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг | 1 ШТ. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: установка второй патч-панели — патч-панелей в разделе автоматизации нет (ИОС5, лист 35, стр.65; СО стр.72); панели СКС (СО стр.70, поз.104) учтены в смете 02-01-10. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 19–25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7
49 | 23 |  | 27.12.31.000. п.7 |  | Патч-панель Rexant, 19, 1U, 24 порта RJ-45 | ШТ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: вторая патч-панель Rexant повторяет оборудование СКС (ИОС5.СО стр.70, поз.104), учтённое в смете 02-01-10. | 117/15-АОВ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 19–25; 23/085-И-ИОС5, лист 35; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7
ИТОГО | [9 empty] | 264955.24 | 718990.73 | -223863.7 | 760082.27 | 495127.03
Составил:
[10 empty] | 264955.24 | 718990.73 | -223863.7 | 760082.27 |  | Контроль: итог ЛСР = Total 02-01-05-Автоматизация-вентиляции-добавленные-r68d.gsfx
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0