## Table 3
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г.Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8.
Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости
Сети связи
№ п/п | Номер п/п в локальной смете | Шифр расценки и Коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Объем работ в сметной докуменгации на принятый измеритель работ и затрат |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Разница в стоимости с учетом изменений | Обоснование изменений (причины) | Ссылка на техническую документтзиию (шифр тома проектной документации¦
|  | до изменений | после изменений | до изменений | с учетом изменений |  | до изменений | увеличение (+)/ снижение (-) | с учетом изменений | до изменений | увеличение (+) | снижение (-) | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Работы, предусмотренные сметами 2018 г. ЛС №02-01-10_искл, ЛС № 02-01-10 (2018 г.), частично ЛС № 02-01-10_доб. Нумерация по ЛС № 02-01-10_2018 г.
Раздел 1. Активное сетевое оборудование
1 | 1 | 4.10-32-4 | 4.10-32-4 | СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, ПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ГОТОВОМ МЕСТЕ СТОЙКИ | СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, ПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ГОТОВОМ МЕСТЕ СТОЙКИ | 1 ШТ. | 2 | -2 | 0 | 2144.31 |  | -2144.31 | 0 | -2144.31 | Исключён монтаж двух плат/стоек прежнего решения: текущая СКС построена на новом активном оборудовании. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 4–6; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5, поз. 101–109
2 | 2 | Корректировка экспертизы | Корректировка экспертизы | Коммутатор MES2324 Ц: 65978/1,18/4,11 | Коммутатор MES2324 Ц: 65978/1,18/4,11 | шт. | 1 | -1 | 0 | 58261.92 |  | -58261.92 | 0 | -58261.92 | Исключён коммутатор MES2324 прежнего решения; в текущей СКС приняты MES2448B и MES2424B. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 4–6; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5, поз. 101–109
3 | 3 | Прайс-лист Лист 49 | Прайс-лист Лист 49 | Сервер RM sS9000/pro2U (S924L2Bi) Ц: 375698/1,18/4,11 | Сервер RM sS9000/pro2U (S924L2Bi) Ц: 375698/1,18/4,11 | шт. | 1 | -1 | 0 | 331760.44 |  | -331760.44 | 0 | -331760.44 | Исключён сервер RM прежнего решения: в текущей спецификации этой модели нет; предусмотрены шкаф, кросс и ИБП серверной. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 4–6; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5, поз. 101–109
4 | 4 | 4.10-21-1 | 4.10-21-1 | АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС: НАСТОЛЬНЫЕ | АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС: НАСТОЛЬНЫЕ | 10 ШТ. | 0.2 | -0.2 | 0 | 760.43 |  | -760.43 | 0 | -760.43 | Исключён монтаж двух настольных телефонных аппаратов: текущий проект заканчивает абонентские линии розетками RJ-11, аппараты не специфицированы. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 4–6; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5, поз. 101–109
5 | 5 | Прайс-лист | Прайс-лист | Maxicom MP11 Ц: 11407/1,18/4,11 | Maxicom MP11 Ц: 11407/1,18/4,11 | шт. | 1 | -1 | 0 | 10072.98 |  | -10072.98 | 0 | -10072.98 | Исключён телефонный аппарат Maxicom MP11: модель отсутствует в текущей спецификации ТЛФ. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 4–6; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5, поз. 101–109
6 | 6 | Прайс-лист | Прайс-лист | STA30W Ц: 7499/1,18/4,11 | STA30W Ц: 7499/1,18/4,11 | шт. | 1 | -1 | 0 | 6622 |  | -6622 | 0 | -6622 | Исключён телефонный аппарат STA30W: модель отсутствует в текущей спецификации ТЛФ. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 4–6; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5, поз. 101–109
Двухсторонняя селекторная связь
7 | 7 | 4.10-21-1 | 4.10-21-1 | АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС: НАСТОЛЬНЫЕ | АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС: НАСТОЛЬНЫЕ | 10 ШТ. | 0.4 | -0.4 | 0 | 1520.86 |  | -1520.86 | 0 | -1520.86 | Исключён монтаж четырёх аппаратов прежней селекторной связи; действующий проект применяет адресную систему связи МГН «Яна». | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–7; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 86–94
8 | 8 | 13-1-2-160 | 13-1-2-160 | Пульт селекторной связи на 6 абонентов GC-1006D1 В комплекте блок питания 24 В. Работает совместно с приборами DP-ЦБ,серии GC-5000 и ПУ PS,SPS , ПГС-17,ОС-4017, серии GC-2001, эксплуатация в помещении (+5°...+45°С, габаритные размеры: 180x165x25/40 мм | Пульт селекторной связи на 6 абонентов GC-1006D1 В комплекте блок питания 24 В. Работает совместно с приборами DP-ЦБ,серии GC-5000 и ПУ PS,SPS , ПГС-17,ОС-4017, серии GC-2001, эксплуатация в помещении (+5°...+45°С, габаритные размеры: 180x165x25/40 мм | шт. | 1 | -1 | 0 | 6288.28 |  | -6288.28 | 0 | -6288.28 | Исключён пульт GC-1006D1 прежней селекторной связи; в текущем решении принят пульт AN-CO8. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–7; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 86–94
9 | 9 | 13-1-2-162 | 13-1-2-162 | Настенная трубка (абонентское устройство без номеронабирателя), артикул GC-5002T1 Габаритные размеры 215x70x60 мм | Настенная трубка (абонентское устройство без номеронабирателя), артикул GC-5002T1 Габаритные размеры 215x70x60 мм | шт. | 3 | -3 | 0 | 5212.34 |  | -5212.34 | 0 | -5212.34 | Исключены три трубки GC-5002T1; текущий состав связи МГН задан оборудованием AL-MGN-2 и AN-BG. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–7; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 86–94
10 | 10 | 4.8-175-9 Доп.15 | 4.8-175-9 Доп.15 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 | 100 М | 0.86 | -0.86 | 0 | 984 |  | -984 | 0 | -984 | Исключена протяжка 86 м кабеля прежней селекторной связи; трассы и кабель текущей МГН учтены отдельными строками. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–7; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 86–94
11 | 11 | Прайс-лист лист 7 | Прайс-лист лист 7 | Кабель монтажный КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5 Ц:14,15/1,18/5,23*1,02 | Кабель монтажный КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5 Ц:14,15/1,18/5,23*1,02 | м | 87.72 | -87.72 | 0 | 1073.53 |  | -1073.53 | 0 | -1073.53 | Исключено 87,72 м кабеля КПСВВ старой селекторной связи; текущая марка и длина заданы новым решением МГН. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–7; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 86–94
Раздел 2. Радиофикация
12 | 12 | 4.10-76-5 | 4.10-76-5 | ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25 ВТ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА: СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ | ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25 ВТ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА: СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ | 1 ШТ. | 1 | -1 | 0 | 1072.49 |  | -1072.49 | 0 | -1072.49 | Исключён монтаж абонентского трансформатора старой радиофикации; текущий проект предусматривает сопряжение ЛСО с РСО через УС-2. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 6; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–7, 19; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5, поз. 110, 118
13 | 13 | 1.14-1-30 | 1.14-1-30 | ТРАНСФОРМАТОРЫ АБОНЕНТСКИЕ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ, ТИП ТГА-10 | ТРАНСФОРМАТОРЫ АБОНЕНТСКИЕ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ, ТИП ТГА-10 | ШТ. | 1 | -1 | 0 | 3355.28 |  | -3355.28 | 0 | -3355.28 | Исключён трансформатор ТГА-10 старой радиофикации; в текущей спецификации он отсутствует. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 6; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–7, 19; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5, поз. 110, 118
14 | 14 | 4.10-76-7 | 4.10-76-7 | ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА: В ПОМЕЩЕНИИ | ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА: В ПОМЕЩЕНИИ | 1 ШТ. | 4 | -4 | 0 | 3992.45 |  | -3992.45 | 0 | -3992.45 | Исключены четыре громкоговорителя старой радиофикации; состав ЛСО и СОУЭ принят в текущем ИОС5. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 6; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–7, 19; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5, поз. 110, 118
15 | 15 О | Прайс-лист Лист 52 | Прайс-лист Лист 52 | Радиоприемник трехпрограммный Нейва ПТ-322 Ц: 1105,5/1,18/4,11 | Радиоприемник трехпрограммный Нейва ПТ-322 Ц: 1105,5/1,18/4,11 | шт. | 4 | -4 | 0 | 3904.89 |  | -3904.89 | 0 | -3904.89 | Исключены четыре радиоприёмника «Нейва»: текущая ЛСО строится на УС-2 и речевом оповещении, приёмники не специфицированы. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 6; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–7, 19; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5, поз. 110, 118
16 | 16 | 4.8-243-8 | 4.8-243-8 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ. | 0.05 | -0.05 | 0 | 1023.92 |  | -1023.92 | 0 | -1023.92 | Исключён монтаж пяти радиорозеток: радиофикация в ИОС5 заменена локальной системой оповещения с устройством сопряжения с РСО УС-2 (ИОС5-ТЧ, лист 6, п. 4.9.2); радиорозетки проектом не предусмотрены. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 6; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–7, 19; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5, поз. 110, 118
17 | 17 | 1.14-1-22 | 1.14-1-22 | РОЗЕТКИ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЕ, ТИП РПВ-1, ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | РОЗЕТКИ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЕ, ТИП РПВ-1, ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | ШТ. | 5 | -5 | 0 | 71.47 |  | -71.47 | 0 | -71.47 | Исключены пять радиотрансляционных розеток РПВ-1: радиофикация в ИОС5 заменена локальной системой оповещения (ИОС5-ТЧ, лист 6, п. 4.9.2); радиорозетки проектом не предусмотрены. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 6; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–7, 19; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5, поз. 110, 118
18 | 18 | 4.10-69-4 | 4.10-69-4 | АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА: КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ | АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА: КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ | 1 ШТ. | 2 | -2 | 0 | 3766.68 |  | -3766.68 | 0 | -3766.68 | Исключён монтаж двух коробок старой радиофикации; текущая ЛСО не содержит этих коробок. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 6; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–7, 19; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5, поз. 110, 118
19 | 19 | 1.14-1-102 | 1.14-1-102 | КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ, ТИП КРТМ-2/10, ГАБАРИТЫ 135Х70Х75 ММ (КРА-4М-2) | КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ, ТИП КРТМ-2/10, ГАБАРИТЫ 135Х70Х75 ММ (КРА-4М-2) | ШТ. | 2 | -2 | 0 | 978.55 |  | -978.55 | 0 | -978.55 | Исключены две коробки КРТМ-2/10 прежней телефонной сети; текущая ТЛФ выполнена на розетках RJ-11. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 6; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–7, 19; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5, поз. 110, 118
20 | 20 | 4.8-175-9 Доп.15 | 4.8-175-9 Доп.15 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 | 100 М | 1.2 | -1.2 | 0 | 1373.03 |  | -1373.03 | 0 | -1373.03 | Исключена протяжка 120 м кабеля старой радиофикации; текущие кабели ЛСО заданы отдельной спецификацией. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 6; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–7, 19; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5, поз. 110, 118
21 | 21 | Прайс-лист лист 7 | Прайс-лист лист 7 | Кабель монтажный КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5 Ц:14,15/1,18/5,23*1,02 | Кабель монтажный КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5 Ц:14,15/1,18/5,23*1,02 | м | 122.4 | -122.4 | 0 | 1497.96 |  | -1497.96 | 0 | -1497.96 | Исключено 122,4 м кабеля КПСВВ старой радиофикации; марка отсутствует в текущем составе ЛСО. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 6; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–7, 19; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5, поз. 110, 118
Раздел 3. Часофикация
22 | 22 | 4.10-85-1 | 4.10-85-1 | ЭЛЕКТРОЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ: ЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ КВАРЦЕВЫЕ ТИПА ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1 | ЭЛЕКТРОЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ: ЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ КВАРЦЕВЫЕ ТИПА ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1 | 1 ШТ. | 1 | -1 | 0 | 1726.73 |  | -1726.73 | 0 | -1726.73 | Исключён монтаж первичных электрочасов: система часофикации не предусмотрена текущим перечнем систем и спецификацией. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2–3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 1–7
23 | 23 | Прайс-лист Лист 54 | Прайс-лист Лист 54 | Первичные часы "Дихрон ЧК" ТАУ Ц: 9250/1,18/4,11 | Первичные часы "Дихрон ЧК" ТАУ Ц: 9250/1,18/4,11 | шт. | 1 | -1 | 0 | 8168.24 |  | -8168.24 | 0 | -8168.24 | Исключены первичные часы «Дихрон ЧК»: часофикация отсутствует в текущем ИОС5. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2–3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 1–7
24 | 24 | 4.10-86-1 | 4.10-86-1 | ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ: ЭЛЕКТРОЧАСЫ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ | ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ: ЭЛЕКТРОЧАСЫ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ | 1 ШТ. | 4 | -4 | 0 | 3979.25 |  | -3979.25 | 0 | -3979.25 | Исключён монтаж четырёх вторичных электрочасов: часофикация отсутствует в текущем ИОС5. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2–3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 1–7
25 | 25 | Прайс-лист | Прайс-лист | ЧВМ 7570 Ц: 3205/1,18/4,11 | ЧВМ 7570 Ц: 3205/1,18/4,11 | шт. | 4 | -4 | 0 | 11320.68 |  | -11320.68 | 0 | -11320.68 | Исключены четыре вторичных часа ЧВМ 7570: модель отсутствует в текущей спецификации. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2–3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 1–7
26 | 26 | 4.8-175-9 Доп.15 | 4.8-175-9 Доп.15 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 | 100 М | 0.95 | -0.95 | 0 | 1086.98 |  | -1086.98 | 0 | -1086.98 | Исключена протяжка 95 м кабеля часофикации вместе с исключённой системой. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2–3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 1–7
27 | 27 | Прайс-лист лист 7 | Прайс-лист лист 7 | Кабель монтажный КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5 Ц:14,15/1,18/5,23*1,02 | Кабель монтажный КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5 Ц:14,15/1,18/5,23*1,02 | м | 96.9 | -96.9 | 0 | 1185.88 |  | -1185.88 | 0 | -1185.88 | Исключено 96,9 м кабеля часофикации вместе с исключённой системой. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2–3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 1–7
Раздел 4. Монтажные материалы и кабельные изделия
28 | 28 | 4.10-32-1 | 4.10-32-1 | СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, МАССА ДО 100 КГ | СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, МАССА ДО 100 КГ | 1 ШТ. | 1 |  | 1 | 4282.76 |  |  | 4282.76 | 0 | Объём монтажа одного шкафа сохранён без изменения и относится к действующему напольному шкафу серверной. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5, лист 8; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 95–100
29 | 29 | Корректировка экспертизы | Корректировка экспертизы | Настенный шкаф 19''+патч-панель+блок розеток Ц: 9567/1,18/4,11 | Настенный шкаф 19''+патч-панель+блок розеток Ц: 9567/1,18/4,11 | шт. | 1 | -1 | 0 | 8448.15 |  | -8448.15 | 0 | -8448.15 | Исключён прежний настенный шкаф 19″: текущей спецификацией принят напольный шкаф NTSS RS 42U. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5, лист 8; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 95–100
30 | 30 | 4.10-19-6 | 4.10-19-6 | ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ | ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ | 1 ШТ. | 1 |  | 1 | 6127.9 |  |  | 6127.9 | 0 | Сохранён монтаж отдельно устанавливаемого блока питания — для ИБП STR1103TL 3000 ВА серверной (ИОС5, СО стр.69, поз.97). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5, лист 8; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 95–100
31 | 31 | Прайс-лист | Прайс-лист | Smart-UPS RT 1000VA 230V Ц: 55447/1,18/4,11 | Smart-UPS RT 1000VA 230V Ц: 55447/1,18/4,11 | шт. | 1 | -1 | 0 | 48962.51 |  | -48962.51 | 0 | -48962.51 | Исключён Smart-UPS RT 1000VA прежнего решения; текущей спецификацией принят ИБП STR1103TL 3000 ВА. |  | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5, лист 8; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 95–100
32 | 32 | 6.69-5-1 | 6.69-5-1 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 100 М БОРОЗД | 2.3 | -2.3 | 0 | 25673.84 |  | -25673.84 | 0 | -25673.84 | Исключено штрабление 230 м старой скрытой трассы; текущие сети проложены в трубах и кабель-каналах по планам ИОС5. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 121–145
33 | 33 | 6.69-5-2 | 6.69-5-2 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2 | 100 М БОРОЗД | 0.7 | -0.7 | 0 | 12613.5 |  | -12613.5 | 0 | -12613.5 | Исключено штрабление 70 м старой трассы увеличенного сечения; в текущем решении применены трубы и кабель-каналы. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 121–145
34 | 34 | 6.69-10-4 | 6.69-10-4 | ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ШИРИНОЙ ДО 50 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 20 ММ | ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ШИРИНОЙ ДО 50 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 20 ММ | 100 М БОРОЗД | 3 | -3 | 0 | 40296.69 |  | -40296.69 | 0 | -40296.69 | Исключена заделка 300 м борозд старого решения вслед за отказом от соответствующей скрытой трассы. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 121–145
35 | 35 | 6.69-10-5 | 6.69-10-5 | ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 50 ММ ШИРИНЫ К ПОЗ. 69-10-4 | ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 50 ММ ШИРИНЫ К ПОЗ. 69-10-4 | 100 М БОРОЗД | 0.7 | -0.7 | 0 | 2628.38 |  | -2628.38 | 0 | -2628.38 | Исключена добавка к заделке 70 м широких борозд старого решения. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 121–145
36 | 36 | 6.69-10-6 | 6.69-10-6 | ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ГЛУБИНЫ К ПОЗ. 69-10-4 | ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ГЛУБИНЫ К ПОЗ. 69-10-4 | 100 М БОРОЗД | 0.7 | -0.7 | 0 | 7374.59 |  | -7374.59 | 0 | -7374.59 | Исключена добавка к заделке 70 м глубоких борозд старого решения. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 121–145
37 | 37 | 6.69-10-6 | 6.69-10-6 | ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ГЛУБИНЫ К ПОЗ. 69-10-4 | ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ГЛУБИНЫ К ПОЗ. 69-10-4 | 100 М БОРОЗД | 2.3 | -2.3 | 0 | 6057.7 |  | -6057.7 | 0 | -6057.7 | Исключена добавка к заделке 230 м глубоких борозд старого решения. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 121–145
38 | 38 | 4.8-288-2 Доп.19 | 4.8-288-2 Доп.19 | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК | 100 М | 2.5 | -2.5 | 0 | 31754.65 |  | -31754.65 | 0 | -31754.65 | Исключено 250 м гофрированной трубы d20 старого решения; новые типы и распределение трасс заданы текущей спецификацией. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 121–145
39 | 39 | 4.8-172-2 Доп.5 | 4.8-172-2 Доп.5 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 50 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 50 | 100 М | 0.7 | -0.7 | 0 | 12217.39 |  | -12217.39 | 0 | -12217.39 | Исключено 70 м винипластовой трубы d50 старого решения; такой типоразмер во внутренних сетях текущей спецификации отсутствует. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 121–145
40 | 40 | 1.12-5-46 Доп.5 | 1.12-5-46 Доп.5 | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК, ГЛАДКИЕ, УСИЛЕННОГО ТИПА ИЗ ОТХОДОВ ПВХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,4 ММ | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК, ГЛАДКИЕ, УСИЛЕННОГО ТИПА ИЗ ОТХОДОВ ПВХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,4 ММ | М | 70 | -70 | 0 | 2598.75 |  | -2598.75 | 0 | -2598.75 | Исключено 70 м старой трубы ПВХ d50 вслед за изменением кабеленесущей системы. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 121–145
41 | 41 | 4.8-175-2 Доп.15 | 4.8-175-2 Доп.15 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 | 100 М | 3.2 | -3.2 | 0 | 10428.16 |  | -10428.16 | 0 | -10428.16 | Исключена протяжка 320 м кабеля старого состава; новые кабели и длины распределены по текущим системам. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 121–145 | -1
42 | 42 | 4.8-175-9 Доп.15 | 4.8-175-9 Доп.15 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 | 100 М | 8.06 | -8.06 | 0 | 9222.14 |  | -9222.14 | 0 | -9222.14 | Исключена протяжка 806 м дополнительных кабелей старого состава; новые длины учтены отдельными группами. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 121–145
43 | 43 | Прайс-лист лист 40 | Прайс-лист лист 40 | Кабель витая пара КВПнг(С)-LSLTx 2х2х0,52 Ц:28,96/1,18/5,23*1,02 | Кабель витая пара КВПнг(С)-LSLTx 2х2х0,52 Ц:28,96/1,18/5,23*1,02 | м | 173.4 | -173.4 | 0 | 4343.96 |  | -4343.96 | 0 | -4343.96 | Исключено 173,4 м кабеля КВП 2×2 старой марки; текущей спецификацией принят ParLan 2×2×0,52. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 121–145
44 | 44 | Прайс-лист лист 38 | Прайс-лист лист 38 | Кабель витая пара КВПнг(С)-LSLTx 4х2х0,52 Ц:43,96/1,18/5,23*1,02 | Кабель витая пара КВПнг(С)-LSLTx 4х2х0,52 Ц:43,96/1,18/5,23*1,02 | м | 975.12 | -975.12 | 0 | 37076.11 |  | -37076.11 | 0 | -37076.11 | Исключено 975,12 м кабеля КВП 4×2 старой марки; текущей спецификацией принят ParLan 4×2×0,52. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 121–145
45 | 45 | 4.10-27-1 | 4.10-27-1 | ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М | ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М | 100 ПЕРЕМЫЧЕК | 0.28 | -0.28 | 0 | 3543.71 |  | -3543.71 | 0 | -3543.71 | Исключён монтаж 28 старых кабельных перемычек; текущие коммутационные изделия учтены по новой спецификации. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 101–109, 129–145
46 | 46 | Прайс-лист Лист 45 | Прайс-лист Лист 45 | Патч-корд ITK PC01-C5EU-2M Ц:80/1,18/5,23 | Патч-корд ITK PC01-C5EU-2M Ц:80/1,18/5,23 | шт. | 22 | -22 | 0 | 1521 |  | -1521 | 0 | -1521 | Исключены 22 патч-корда ITK старого решения; текущей спецификацией принят другой комплект патч-кордов. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 101–109, 129–145
47 | 47 О | 13-1-2-333 Доп.12 | 13-1-2-333 Доп.12 | Шнур оптический соединительный одномодовый типа 2ШОС-SM-3,0-SC/SC-1m-POC, 1 м (коммутационный шнур 6 шт по 3 м) | Шнур оптический соединительный одномодовый типа 2ШОС-SM-3,0-SC/SC-1m-POC, 1 м (коммутационный шнур 6 шт по 3 м) | шт. | 18 | -18 | 0 | 4579.55 |  | -4579.55 | 0 | -4579.55 | Исключены 18 одномодовых шнуров старого решения; текущая вертикальная СКС использует два многомодовых LC-LC шнура. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 101–109, 129–145
48 | 48 | 1.14-1-12 | 1.14-1-12 | КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ, ТИП КРТП-10, ДЛЯ ОКОНЕЧНОЙ РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ | КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ, ТИП КРТП-10, ДЛЯ ОКОНЕЧНОЙ РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ | ШТ. | 15 | -15 | 0 | 1220.4 |  | -1220.4 | 0 | -1220.4 | Исключены 15 коробок КРТП-10 старой телефонной сети; текущие линии оканчиваются розетками и вилками RJ-11. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 101–109, 129–145
49 | 49 | 4.10-69-7 | 4.10-69-7 | АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА: РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ | АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА: РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ | 1 ШТ. | 28 | -28 | 0 | 13137.12 |  | -13137.12 | 0 | -13137.12 | Исключён монтаж 28 микрофонных розеток старого решения; такие розетки в текущей спецификации отсутствуют. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 101–109, 129–145
50 | 50 | 1.14-1-566 Доп.2 | 1.14-1-566 Доп.2 | РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП RJ-45 8P8C 5E | РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП RJ-45 8P8C 5E | ШТ. | 22 | -22 | 0 | 987.89 |  | -987.89 | 0 | -987.89 | Исключены 22 старые розетки RJ-45; новый состав СКС содержит 34 двойные розетки и 41 рамку. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 101–109, 129–145
51 | 51 | 1.14-1-564 Доп.2 | 1.14-1-564 Доп.2 | РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП RJ-11 6P4C | РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП RJ-11 6P4C | ШТ. | 6 | -6 | 0 | 100.44 |  | -100.44 | 0 | -100.44 | Исключены шесть розеток RJ-11 прежней сети: по ИОС5 (СО стр.70, поз.107, 108) предусмотрены 11 розеток и 14 вилок RJ-11, учтённых в добавленной смете. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 101–109, 129–145
52 | 52 | 5.2-32-1 | 5.2-32-1 | ПРОВЕРКА ВСЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | ПРОВЕРКА ВСЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | КОМПЛЕКС | 1 | -1 | 0 | 34830.95 |  | -34830.95 | 0 | -34830.95 | ПНР технологического комплекса исключены из этой ЛСР и учтены в сводной ЛСР 09-01 по отдельным системам СКС, ТЛФ и ЛСО. | 117/15-ОПС | СВР 09-01 ПНР, строка 55; 23/085-И-ИОС5, лист 1 и листы 4–8
Новые работы ЛС № 02-01-10_доб
Раздел 1. Сети связи. Добавленные работы.
53 | 1 |  | 4.11-12-1 |  | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг | 1 ШТ. |  | 1 | 1 |  | 1526 |  | 1526 | 1526 | Добавлен монтаж коммутатора Eltex MES2448B (4 кг) в телекоммуникационном шкафу серверной по норме установки модулей массой до 5 кг (ИОС5, л.8; СО стр.70, поз.101). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 4–6, поз. 101
54 | 2 |  | 26.30.11.122. п.2 |  | Коммутатор Ethernet Eltex MES2448B | ШТ |  | 1 | 1 |  | 375353.87 |  | 375353.87 | 375353.87 | Добавлен коммутатор Ethernet Eltex MES2448B — 1 шт. (ИОС5, СО стр.70, поз.101). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 4–6, поз. 101
55 | 3 |  | 4.11-12-1 |  | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг | 1 ШТ. |  | 1 | 1 |  | 1526 |  | 1526 | 1526 | Добавлен монтаж коммутатора Eltex MES2424B (2 кг) в телекоммуникационном шкафу серверной по норме установки модулей массой до 5 кг (ИОС5, л.8; СО стр.70, поз.102). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 4–6, поз. 102
56 | 4 |  | 26.30.11.122. п.1 |  | Коммутатор Ethernet Eltex MES2424B | ШТ |  | 1 | 1 |  | 84346.74 |  | 84346.74 | 84346.74 | Добавлен коммутатор Ethernet Eltex MES2424B — 1 шт. (ИОС5, СО стр.70, поз.102). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 4–6, поз. 102
57 | 5 |  | 4.11-7-1 |  | Установка аппарата настольного массой до 0,015 т | 1 ШТ. |  | 1 | 1 |  | 1862.74 |  | 1862.74 | 1862.74 | Добавлена установка пульта диспетчера AN-CO8 на посту охраны (ИОС5, стр.16; СО стр.69, поз.89). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 4–6, поз. 89
58 | 6 |  | 26.30.11.190. п.15 |  | Пульт диспетчера AN-CO8 | ШТ |  | 1 | 1 |  | 48222.82 |  | 48222.82 | 48222.82 | Добавлен пульт диспетчера AN-CO8 системы связи МГН — 1 шт. (ИОС5, стр.16; СО стр.69, поз.89). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 4–6, поз. 89
59 | 7 |  | 4.11-12-1 |  | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг | 1 ШТ. |  | 1 | 1 |  | 1526 |  | 1526 | 1526 | Добавлен монтаж блока коммутации AN-X8 (ИОС5, СО стр.69, поз.92). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 4–6, поз. 92
60 | 8 |  | 26.30.11.122. п.3 |  | Блок коммутации AN-X8 AN-X8MGN | ШТ |  | 1 | 1 |  | 126315.21 |  | 126315.21 | 126315.21 | Добавлен блок коммутации AN-X8MGN — 1 шт. (ИОС5, стр.16; СО стр.69, поз.92). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 4–6, поз. 92
61 | 9 |  | 4.10-82-6 |  | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые, устройства оптико-(фото) электрические, блок питания и контроля | 1 ШТ. |  | 3 | 3 |  | 30855.13 |  | 30855.13 | 30855.13 | Добавлен монтаж световых сигнализаторов трёх комплектов AL-MGN-2 в зонах безопасности МГН 2–4 этажей (ИОС5, стр.16; СО стр.69, поз.86–88). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 4–6, поз. 86–88
62 | 10 |  | 26.20.40.111. п.16 |  | Резервированный источник питания 24 в РИП-24 исп.04 РИП-24-1/4М2 | ШТ |  | 1 | 1 |  | 4487.14 |  | 4487.14 | 4487.14 | Добавлен резервированный источник питания РИП-24 исп.04 — 1 шт. (ИОС5, СО стр.69, поз.93). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 4–6, поз. 93
63 | 11 |  | 37.20.24.000. п.5 |  | Аккумулятор 12 В, 5 А*ч (АБ 1205К) | ШТ |  | 2 | 2 |  | 4089.51 |  | 4089.51 | 4089.51 | Добавлены две аккумуляторные батареи 12 В для источника питания системы связи МГН (ИОС5, СО стр.69, поз.94). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 4–6, поз. 94
64 | 12 |  | 4.8-58-1 |  | Монтаж аппарата управления и сигнализации с количеством подключаемых концов до 2 | 1 ШТ. |  | 3 | 3 |  | 5533.32 |  | 5533.32 | 5533.32 | Добавлен монтаж устройств вызова и отмены вызова трёх комплектов AL-MGN-2 (ИОС5, стр.16; СО стр.69, поз.86–88). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 4–6, поз. 86–88
65 | 13 |  | 26.30.11.190. п.21 |  | Световой сигнализатор AL-MGN-2, Устройство отмены вызова AL-MGN-2, Устройство вызова AL-MGN-2 | КОМПЛ |  | 3 | 3 |  | 94629.72 |  | 94629.72 | 94629.72 | Добавлены три комплекта AL-MGN-2 (световой сигнализатор, устройство вызова, устройство отмены вызова) для зон безопасности МГН 2–4 этажей (ИОС5, стр.16; СО стр.69, поз.86–88). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 4–6, поз. 86–88
66 | 14 |  | 4.8-163-1 |  | Прокладка по перфорированным профилям провода сечением до 6 мм2 | 100 М ПРОВОДА |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: перфорированных профилей проект не содержит. Кабель МГН ParLan 1×2×0,52 (209 м) прокладывается в общей трубе д.25 систем СОТ, МГН, СКС, ТЛФ, ТВ (ИОС5, СО стр.71, поз.131, 134; ИОС5-ТЧ, лист 6, п. 4.9.3); его протяжка учтена в строке 107. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6, поз. 131; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11, п. 4.9.7; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–7; ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 4
67 | 15 |  | 27.32.13.154. п.11 |  | Кабель для СКС и IP-сетей ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 1х2х0,52 | м |  | 213.18 | 213.18 |  | 4405.5 |  | 4405.5 | 4405.5 | Кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 1×2×0,52 для элементов МГН — 213,18 м: 209 м по ИОС5 (СО стр.71, поз.131) с нормой отхода 2 % (ТСН-2001.4-8, прил. 2, п. 6); ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 4. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6, поз. 131; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11, п. 4.9.7; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–7; ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 4
68 | 16 |  | 4.10-89-1 |  | Прочее оборудование электрочасофикации, коробка ответвительная на стене | 1 ШТ. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: радиофикация проектом заменена локальной системой оповещения (ИОС5-ТЧ, лист 6, п. 4.9.2); ответвительной коробки РОН-2 в спецификации ИОС5 нет. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2–3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 1–7
69 | 17 |  | 26.30.30.190. п.17 |  | Коробка радиотрансляционная абонентская РОН РОН-2 | ШТ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: коробка РОН-2 в спецификации ИОС5 отсутствует — радиофикация заменена локальной системой оповещения (ИОС5-ТЧ, лист 6, п. 4.9.2). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2–3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 1–7
70 | 18 |  | 26.30.30.190. п.22 |  | Шкаф серверный NTSS Премиум (NTSS-R42U80100GS-BL) напольный 42U 800x1000мм пер.дв.стекл металл 900кг черный 910мм 160кг 1987мм IP20 сталь | ШТ |  | 1 | 1 |  | 71811.71 |  | 71811.71 | 71811.71 | Добавлен напольный телекоммуникационный шкаф NTSS 42U 800×1000 мм серверной — 1 шт. (ИОС5, л.8; СО стр.69, поз.95). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5, лист 8; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 95
71 | 19 |  | 26.20.40.111. п. 9 |  | Источник беспербойного питания ИБП STR1103TL (3000 ВА) STR1103TL | ШТ |  | 1 | 1 |  | 62703.92 |  | 62703.92 | 62703.92 | Добавлен источник бесперебойного питания STR1103TL 3000 ВА серверной — 1 шт. (ИОС5, СО стр.69, поз.97). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5, лист 8; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 97
72 | 20 |  | 27.20.24.000. п.6 |  | Болид АБ 1240С аккумулятор 12 В, 40Ач | ШТ |  | 6 | 6 |  | 101438.61 |  | 101438.61 | 101438.61 | Добавлены шесть аккумуляторных батарей 12 В 40 А·ч для ИБП серверной (ИОС5, СО стр.69, поз.98). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5, лист 8; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 98
73 | 21 |  | 27.20.24.000. п.14 |  | Перемычка M6-M6-1-1x6 | ШТ |  | 12 | 12 |  | 4915.72 |  | 4915.72 | 4915.72 | Добавлены 12 перемычек M6-M6-1-1x6 для аккумуляторных батарей ИБП (ИОС5, СО стр.69, поз.99). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5, лист 8; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 99
74 | 22 |  | 27.32.13.145. п. 10 |  | БАТАРЕЙНЫЙ КАБЕЛЬ M6-M6-1-1X6 | ШТ |  | 2 | 2 |  | 1053.43 |  | 1053.43 | 1053.43 | Добавлены два батарейных кабеля M6-M6-1-1x6 (ИОС5, СО стр.69, поз.100). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5, лист 8; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 100
75 | 23 |  | 4.10-181-5 |  | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8 | 1 кросс |  | 1 | 1 |  | 6615.85 |  | 6615.85 | 6615.85 | Добавлен монтаж оптического кросса ШКОС-М-1U/2-8 с измерениями (ИОС5, СО стр.69, поз.96). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5, лист 8; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 96
76 | 24 |  | 26.30.30.120. п. 13 |  | Кросс оптический Кросс ШКОС-М-1U/2-8-SC~8-SC/APC~8-SC/APC | ШТ |  | 1 | 1 |  | 2746.77 |  | 2746.77 | 2746.77 | Добавлен оптический кросс ШКОС-М-1U/2-8-SC/APC — 1 шт. (ИОС5, СО стр.69, поз.96). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5, лист 8; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 96
77 | 25 |  | 4.8-288-3 |  | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 25 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м |  | 6.21 | 6.21 |  | 199035.54 |  | 199035.54 | 199035.54 | Добавлена прокладка 621 м гофротрубы d25 для кабелей СКС, телефонии, МГН и телевидения — часть проектного объёма 1 041 м (ИОС5, СО стр.71, поз.134; ИОС5-ТЧ, лист 7, п. 4.9.4); остальные 420 м учтены в смете 02-01-09. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 134
78 | 26 |  | 22.21.29.110. п.19 |  | Труба ПВХ гибкая гофр. д.25 мм, лёгкая с протяжкой 91925 | м |  | 633.42 | 633.42 |  | 23213.56 |  | 23213.56 | 23213.56 | Добавлено 633,42 м гофротрубы ПВХ d25: 621 м прокладки (строка 93) с нормой отхода 2 % (ТСН-2001.4-8, прил. 2, п. 12); часть проектного объёма 1 041 м (ИОС5, СО стр.71, поз.134), остальные 420 м учтены в смете 02-01-09. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 134
79 | 27 |  | 22.21.29.130. п.7 |  | Держатель с защелкой, д.25 мм 51025 | ШТ |  | 1242 | 1242 |  | 6321.78 |  | 6321.78 | 6321.78 | Добавлены 1 242 держателя d25 (2 шт. на 1 м трубы) — часть проектного количества 2 082 шт. (ИОС5, СО стр.71, поз.135); остальные 840 шт. учтены в смете 02-01-09. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 135
80 | 28 |  | 4.8-280-1 |  | Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию | 100 м |  | 2.17 | 2.17 |  | 125385.92 |  | 125385.92 | 125385.92 | Добавлена прокладка 217 м кабель-канала: 206 м кабель-канала 90×50 мм и 11 м короба 200×80 мм серверной (ИОС5, СО стр.71, поз.136, 137). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 136–143
81 | 29 |  | 27.33.13.130. п.12 |  | Кабель-канал 90х50 мм, с перегородкой, боковой и фронтальной крышками | м |  | 206 | 206 |  | 157658.47 |  | 157658.47 | 157658.47 | Добавлено 206 м кабель-канала 90×50 мм с перегородкой (ИОС5, СО стр.71, поз.136). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 136
82 | 30 |  | 27.33.13.130. п.18 |  | ТА-GN 200x80 Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей 1793 | м |  | 11 | 11 |  | 33533.53 |  | 33533.53 | 33533.53 | Добавлено 11 м короба 200×80 мм с крышкой для серверной (ИОС5, СО стр.71, поз.137). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 137
83 | 31 |  | 27.33.13.130. п.8 |  | Заглушка кабель-канала In-Liner Front, белый RAL 9016, ПВХ, 90х50мм 9505 | ШТ |  | 48 | 48 |  | 4842.42 |  | 4842.42 | 4842.42 | Добавлены 48 заглушек кабель-канала 90×50 мм (ИОС5, СО стр.71, поз.138). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 138
84 | 32 |  | 27.33.13.130. п.4 |  | Заглушка 200х80 LAN | ШТ |  | 4 | 4 |  | 5205.64 |  | 5205.64 | 5205.64 | Добавлены четыре заглушки короба 200×80 мм (ИОС5, СО стр.71, поз.139). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 139
85 | 33 |  | 27.33.13.130. п.20 |  | Угол внутренний изменяемый кабель-канала In-Liner Front, белый RAL 9016, ПВХ, 90х50мм 9551 | ШТ |  | 4 | 4 |  | 3116.3 |  | 3116.3 | 3116.3 | Добавлены четыре внутренних угла кабель-канала 90×50 мм (ИОС5, СО стр.71, поз.140). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 140
86 | 34 |  | 27.33.13.130. п.23 |  | Угол внешний In-Liner Front, белый RAL 9016, ПВХ 90х50 мм, изменяемый (80-120°) 9552 | ШТ |  | 1 | 1 |  | 876.8 |  | 876.8 | 876.8 | Добавлен внешний угол кабель-канала 90×50 мм — 1 шт. (ИОС5, СО стр.71, поз.141). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 141
87 | 35 |  | 27.33.13.130. п.24 |  | NPAN 200x80 Угол плоский 1752 | ШТ |  | 4 | 4 |  | 11911.01 |  | 11911.01 | 11911.01 | Добавлены четыре плоских угла короба 200×80 мм (ИОС5, СО стр.71, поз.142). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 142
88 | 36 |  | 27.33.13.130. п.44 |  | Соединение на стык фронтальный кабель-канала In Liner Front, белый RAL 9016, ПВХ 90х50мм. 9504 | ШТ |  | 20 | 20 |  | 977.28 |  | 977.28 | 977.28 | Добавлены 20 соединений на стык кабель-канала 90×50 мм (ИОС5, СО стр.71, поз.143). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 143
89 | 37 |  | 4.8-288-4 |  | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 32 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м |  | 0.3 | 0.3 |  | 10257.59 |  | 10257.59 | 10257.59 | Добавлена прокладка 30 м трубы ПВХ d32 для проходов кабелей через стены (ИОС5, СО стр.71, поз.144). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 144
90 | 38 |  | 22.21.29.110. п.25 |  | Труба ПВХ облегченная жест, д,32, L=2000 62932 | м |  | 30.6 | 30.6 |  | 2594.88 |  | 2594.88 | 2594.88 | Добавлено 30,6 м жёсткой трубы ПВХ d32 для проходов через стены: 30 м по ИОС5 (СО стр.71, поз.144) с нормой отхода 2 % (ТСН-2001.4-8, прил. 2, п. 12). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 144
91 | 39 |  | 4.8-175-1 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м |  | 4.14 | 4.14 |  | 32331.92 |  | 32331.92 | 32331.92 | Добавлена протяжка первого кабеля на каждом участке трубы — 414 м: в 621 м труб д.25 этой сметы (строка 93; ИОС5, СО стр.71, поз.134 — «несколько кабелей в одну трубу») 207 м занимает телевизионный кабель РК 75, прокладываемый в кабеленесущих системах СКС (ИОС5-ТЧ, лист 7, п. 4.9.4) и учтённый строкой 139. Остальные кабели в тех же трубах — строка 141. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6, поз. 129–132, 134; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 6, п. 4.9.3; лист 7, п. 4.9.4
92 | 40 |  | 27.32.13.154. п.27 |  | Кабель для СКС и IP-сетей ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 ООО "Паритет" | м |  | 2370.48 | 2370.48 |  | 192327.99 |  | 192327.99 | 192327.99 | Добавлено 2 370,48 м кабеля ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4×2×0,52 для СКС: 2 324 м протяжки (строки 107 и 141) с нормой отхода 2 % (ТСН-2001.4-8, прил. 2, п. 6). Вместе со сметами 02-01-09 (726 м) и 02-01-07 (130 м) — 3 180 м по ИОС5 (СО стр.71, поз.129); остаток до проектного объёма отнесён к СКС — самой протяжённой сети по схеме ИОС5, л.1. Цена — минимальная из трёх предложений на LSLTx 4×2×0,52 (96,99 руб./м с НДС, 24.09.2026), пересчёт как в исходной смете: ÷ 1,22 ÷ 10,18 + 2 % заготовительно-складских. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 129
93 | 41 |  | 27.32.13.154. п.26 |  | Кабель для СКС и IP-сетей ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 2х2х0,52 | м |  | 262.14 | 262.14 |  | 14063.47 |  | 14063.47 | 14063.47 | Добавлено 262,14 м кабеля ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 2×2×0,52 для телефонии: 257 м по ИОС5 (СО стр.71, поз.130) с нормой отхода 2 % (ТСН-2001.4-8, прил. 2, п. 6). Цена — минимальная из трёх предложений на LSLTx 2×2×0,52 (64,16 руб./м с НДС, 24.09.2026), пересчёт как в исходной смете: ÷ 1,22 ÷ 10,18 + 2 % заготовительно-складских. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 130
94 | 42 |  | 4.11-14-1 |  | Включение штепсельных разъемов в аппаратуру, количество контактов в разъеме до 14 | 1 разъем |  | 4 | 4 |  | 1308.15 |  | 1308.15 | 1308.15 | Добавлено включение четырёх разъёмов двух оптических патч-кордов LC-LC вертикальной СКС (ИОС5, СО стр.71, поз.133). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 133
95 | 43 |  | 27.31.11.000. п.29 |  | Патчкорд LC-LC/UPC MM (50/125мкм) duplex (3.0мм) L=20 метров | ШТ |  | 2 | 2 |  | 1354.35 |  | 1354.35 | 1354.35 | Добавлены два оптических патч-корда LC-LC/UPC MM duplex длиной 20 м для межэтажной СКС (ИОС5, СО стр.71, поз.133). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 133
96 | 44 |  | 4.11-14-1 |  | Включение штепсельных разъемов в аппаратуру, количество контактов в разъеме до 14 | 1 разъем |  | 124 | 124 |  | 40552.54 |  | 40552.54 | 40552.54 | Добавлено включение 124 разъёмов 62 патч-кордов в активное и коммутационное оборудование (ИОС5, СО стр.71, поз.145). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 145
97 | 45 |  | 27.31.11.000. п.30 |  | Патч-корд неэкранированный CAT5E U/UTP 4х2, LSZH, черный, 2.0м RN5EUU4530BK | ШТ |  | 62 | 62 |  | 29273.2 |  | 29273.2 | 29273.2 | Добавлены 62 патч-корда CAT5E U/UTP 2 м (ИОС5, СО стр.71, поз.145). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 145
98 | 46 |  | 4.11-12-1 |  | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг | 1 ШТ. |  | 3 | 3 |  | 4578.03 |  | 4578.03 | 4578.03 | Добавлен монтаж трёх патч-панелей Rexant (ИОС5, СО стр.70, поз.104). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 104
99 | 47 |  | 27.12.31.000. п.28 |  | Патч-панель Rexant, 19, 1U, 24 порта RJ-45, кат. 5e | ШТ |  | 3 | 3 |  | 3624.49 |  | 3624.49 | 3624.49 | Добавлены три патч-панели Rexant 19", 1U, 24 порта RJ-45 кат.5e (ИОС5, СО стр.70, поз.104). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 104
100 | 48 |  | 4.8-334-5 |  | Монтаж розетки штепсельной модульного типа | 100 шт. |  | 0.34 | 0.34 |  | 6420.34 |  | 6420.34 | 6420.34 | Добавлен монтаж 34 двойных розеток RJ-45 (ИОС5, СО стр.70, поз.106). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 106
101 | 49 |  | 27.33.13.110. п.31 |  | Розетка RJ-45 кат.5e, Viva, 2М, серая двойная | ШТ |  | 34 | 34 |  | 14762.02 |  | 14762.02 | 14762.02 | Добавлены 34 двойные розетки RJ-45 кат.5e Viva (ИОС5, СО стр.70, поз.106). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 106
102 | 50 |  | 4.10-118-13 |  | Установка для трубных проводок крышки декоративной и других мелких изделий (без присоединения проводов) | 100 шт. |  | 0.41 | 0.41 |  | 3800.99 |  | 3800.99 | 3800.99 | Добавлена установка 41 каркаса розеток с рамками (ИОС5, СО стр.70, поз.105). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 105
103 | 51 |  | 22.29.29.190. п.33 |  | Каркас розетки в сборе с рамкой под 2 модуля VIVA | ШТ |  | 41 | 41 |  | 3714.68 |  | 3714.68 | 3714.68 | Добавлен 41 каркас розетки с рамкой под два модуля Viva (ИОС5, СО стр.70, поз.105). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 105
104 | 52 |  | 4.8-334-5 |  | Монтаж розетки штепсельной модульного типа | 100 шт. |  | 0.11 | 0.11 |  | 2077.27 |  | 2077.27 | 2077.27 | Добавлен монтаж 11 телефонных розеток RJ-11 (ИОС5, л.4–5; СО стр.70, поз.107). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 107
105 | 53 |  | 27.31.11.000. п.32 |  | Розетка RJ-11 кат.5e, Viva, 1М, серая | ШТ |  | 11 | 11 |  | 3852.11 |  | 3852.11 | 3852.11 | Добавлены 11 телефонных розеток RJ-11 Viva (ИОС5, л.4–5; СО стр.70, поз.107). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 107
106 | 54 |  | 4.8-89-4 |  | Монтаж заделки концевой сухой для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 | 1 ШТ. |  | 14 | 14 |  | 9843.45 |  | 9843.45 | 9843.45 | Добавлена оконцовка кабелей 14 вилками RJ-11 (ИОС5, СО стр.70, поз.108). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 108
107 | 55 |  | 27.33.13.120. п. 34 |  | Вилка RJ-11 | ШТ |  | 14 | 14 |  | 45.61 |  | 45.61 | 45.61 | Добавлены 14 вилок RJ-11 (ИОС5, СО стр.70, поз.108). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 108
108 | 56 |  | 4.8-89-6 |  | Монтаж заделки концевой сухой для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10 | 1 ШТ. |  | 124 | 124 |  | 141915.74 |  | 141915.74 | 141915.74 | Добавлена оконцовка кабелей 124 вилками RJ-45 (ИОС5, СО стр.70, поз.109). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 109
109 | 57 |  | 27.33.13.120. п. 35 |  | Вилка RJ-45 8P8C | ШТ |  | 124 | 124 |  | 681.65 |  | 681.65 | 681.65 | Добавлены 124 вилки RJ-45 8P8C (ИОС5, СО стр.70, поз.109). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 109
110 | 58 |  | 4.10-72-2 |  | Монтаж устройства антенного развязывающего | 1 устройство |  | 1 | 1 |  | 26337.76 |  | 26337.76 | 26337.76 | Добавлен монтаж наружной антенны эфирного телевидения Дельта Н1181 (ИОС5, стр.12; СО стр.70, поз.111). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 7; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 111
111 | 59 |  | 26.30.11.122. п.36 |  | Антенна индивидуальная наружная для приема цифрового эфирного телевидения (каналы с 21 по 69) Дельта Н1181 | ШТ |  | 1 | 1 |  | 6038.86 |  | 6038.86 | 6038.86 | Добавлена индивидуальная наружная антенна цифрового эфирного телевидения Дельта Н1181 (ИОС5, СО стр.70, поз.111). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 7; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 111
112 | 60 |  | 4.8-143-1 |  | Кронштейны специальные на опорах для светильников, сварные металлические, 1 рожок | 1 ШТ. |  | 1 | 1 |  | 8633.93 |  | 8633.93 | 8633.93 | Добавлена установка кронштейна антенны КГВ (ИОС5, СО стр.70, поз.112). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 7; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 112
113 | 61 |  | 43.99.50.130. п.37 |  | Кронштейн гнутый вертикальный КГВ | ШТ |  | 1 | 1 |  | 764.93 |  | 764.93 | 764.93 | Добавлен кронштейн гнутый вертикальный КГВ для антенны (ИОС5, СО стр.70, поз.112). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 7; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 112
114 | 62 |  | 4.8-57-1 |  | Монтаж прибора измерения и защиты с количеством подключаемых концов до 2 | 1 ШТ. |  | 1 | 1 |  | 1844.45 |  | 1844.45 | 1844.45 | Добавлен монтаж грозозащиты ART-UV-1A антенного ввода (ИОС5, СО стр.70, поз.113). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 7; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 113
115 | 63 |  | 27.12.10.130. п.43 |  | Грозозащита со встроенным изолятором земли ART-UV-1A | ШТ |  | 1 | 1 |  | 1795.04 |  | 1795.04 | 1795.04 | Добавлена грозозащита со встроенным изолятором земли ART-UV-1A (ИОС5, СО стр.70, поз.113). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 7; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 113
116 | 64 |  | 4.8-335-6 |  | Монтаж розетки штепсельной накладного типа | 100 шт. |  | 0.04 | 0.04 |  | 1446.07 |  | 1446.07 | 1446.07 | Добавлен монтаж четырёх ТВ-розеток (ИОС5, СО стр.70, поз.114). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 7; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 114
117 | 65 |  | 26.30.40.120. п.38 |  | ТВ-розетка оконечная накладная Quteo Leg 782215 255254 | ШТ |  | 4 | 4 |  | 2956.27 |  | 2956.27 | 2956.27 | Добавлены четыре оконечные ТВ-розетки Quteo (ИОС5, СО стр.70, поз.114). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 7; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 114
118 | 66 |  | 4.10-19-7 |  | Монтаж отдельно устанавливаемого усилителя дуплексного или абонентского | 1 ШТ. |  | 1 | 1 |  | 25027.54 |  | 25027.54 | 25027.54 | Добавлен монтаж антенного усилителя УСШ-1А-USB (ИОС5, СО стр.70, поз.115). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 7; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 115
119 | 67 |  | 26.30.40.120. п.39 |  | Антенный усилитель УСШ-1А-USB | ШТ |  | 1 | 1 |  | 626.27 |  | 626.27 | 626.27 | Добавлен антенный усилитель УСШ-1А-USB — 1 шт. (ИОС5, СО стр.70, поз.115). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 7; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 115
120 | 68 |  | 4.8-288-2 |  | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: отдельная трасса трубы d20 для телевизионного кабеля проектом не предусмотрена. Кабель РК 75 прокладывается в кабеленесущих системах СКС (ИОС5-ТЧ, лист 7, п. 4.9.4) — в общей трубе д.25 (СО стр.71, поз.134), учтённой в строках 93–95. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 7; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 121, 132
121 | 69 |  | 22.21.29.130. п.41 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм Промрукав 91920 | м |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено вместе с прокладкой трубы d20 (строка 136): трубы d20 для телевидения в спецификации ИОС5 нет; кабель РК 75 проходит в трубе д.25 (СО стр.71, поз.134). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 7; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 121, 132
122 | 70 |  | 22.21.29.130. п.41 |  | Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм 51320 | ШТ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено вместе с трубой d20: держатели общей трубы д.25 (СО стр.71, поз.135) учтены в строке 95 и в смете 02-01-09. | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 7; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 121, 132
123 | 71 |  | 4.8-175-2 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м |  | 2.07 | 2.07 |  | 19554.68 |  | 19554.68 | 19554.68 | Добавлена протяжка 207 м телевизионного кабеля РК 75 нг(А)-LSLTx в трубе (ИОС5, СО стр.71, поз.132, 134; ИОС5-ТЧ, лист 7, п. 4.9.4); объём работ — по длине кабеля без нормы отхода. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 7; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 132
124 | 72 |  | 27.32.13.154. п.42 |  | Телевизионный кабель РК 75 нг(А)-LSLTx | м |  | 211.14 | 211.14 |  | 34111.04 |  | 34111.04 | 34111.04 | Добавлено 211,14 м телевизионного кабеля РК 75 нг(А)-LSLTx: 207 м по ИОС5 (СО стр.71, поз.132) с нормой отхода 2 % (ТСН-2001.4-8, прил. 2, п. 6). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 7; 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 5–6, поз. 132
125 |  |  | 4.8-175-9 |  | Добавлять на затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (к нормам и расценкам 4.8-175-1 и 4.8-175-2) | 100 м |  | 23.76 | 23.76 |  | 78498.69 |  | 78498.69 | 78498.69 | Добавлена протяжка каждого последующего кабеля в тех же трубах — 2 376 м: кабели СКС, телефонии и МГН 2 790 м (ParLan 4×2×0,52 — 2 324 м, 2×2×0,52 — 257 м, 1×2×0,52 — 209 м; ИОС5, СО стр.71, поз.129–131) за вычетом 414 м первых кабелей строки 107. Норма — добавка на каждый последующий провод к 4.8-175-1 и 4.8-175-2 (ТСН-2001.4-8, табл. 4.8-175). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-ОПС | 23/085-И-ИОС5, листы 1, 4–8; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6, поз. 129–131, 134; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 6, п. 4.9.3
ИТОГО | [9 empty] | 803233.81 | 2335059.96 | -792823.15 | 2345470.62 | 1542236.81
Составил:
[10 empty] | 803233.81 | 2335059.96 | -792823.15 | 2345470.62 | 1542236.81
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0