## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
Заказчик: Частное лицо
_____________ /______________/
«____» __________ 2026 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № 1
текущий ремонт кровли, чердачных помещений и вентиляционных шахт
ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре», г. Ханты-Мансийск
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Размеры / обоснование
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж облицовки стен фасадов искусственными плитами типа «ФАССТ» на металлическом каркасе (на кровле) | м2 | 50,8 | длина 25,4 × высота 2
2 | Демонтаж покрытия кровли из листовой стали (фальцевые картины) на ремонтируемых участках | м2 | 105,75
3 | Демонтаж изоляции покрытий кровли из минеральной ваты толщиной 200 мм | м3 | 21,15 | 105,75 × 0,2
4 | Демонтаж гидроизоляции кровли (Техноэласт на мастике, один слой) на ремонтируемых участках | м2 | 105,75
5 | Демонтаж защитного ограждения кровли по периметру (под последующий монтаж) | пог.м | 30
6 | Демонтаж горизонтального водосборного желоба (отлива по карнизу) | пог.м | 20
7 | Демонтаж карнизного отлива (капельника) | пог.м | 30
8 | Разборка покрытий полов из плит цементно-стружечных (ЦСП) в чердачном помещении | м2 | 15,08 | 2,6 × 5,8
9 | Демонтаж изоляции покрытий из минеральной ваты толщиной 200 мм в чердачном помещении | м3 | 3,02 | 15,08 × 0,2
10 | Демонтаж гидроизоляции из рубероида в чердачном помещении | м2 | 15,08 | 2,6 × 5,8
11 | Демонтаж повреждённой тепло-/пароизоляции воздуховодов в чердаке (под восстановление) | м2 | уточнить
Раздел 2. Ремонт существующей кровли
12 | Устройство гидроизоляции кровли (Техноэласт на мастике, один слой) на ремонтируемых участках | м2 | 137,95 | 105,75 + 32,2
13 | Изоляция покрытий кровли из минеральной ваты толщиной 200 мм | м3 | 21,15 | 105,75 × 0,2
14 | Покрытие кровли средней сложности из листовой стали (фальцевые картины) без настенных желобов и свесов — восстановление на демонтированных участках | м2 | 105,75
15 | Промазка (ревизия и герметизация) фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали — закатка фальцев, узлы примыканий к парапетам/стенам/шахтам, проходки труб и стоек, ендовы | м2 | 105,75 | ТЕРр58-9-1
16 | Окраска (восстановление ЛКП) фальцевой кровли по металлу — секции 180 и 240 | м2 | 420 | секции 180 + 240
17 | Гидроизоляция узлов примыканий и ендов (примыкание/ендова) — переустройство и герметизация | м2 | 50
18 | Гидроизоляция примыкания к фундаменту/стене котельной | пог.м | 20
19 | Монтаж защитного ограждения кровли по периметру (взамен демонтированного) | пог.м | 30
20 | Окраска защитного ограждения кровли (антикоррозийная, по металлу) | пог.м | 30
21 | Монтаж горизонтального водосборного желоба (отлива по карнизу) | пог.м | 20
22 | Монтаж карнизного отлива (капельника) | пог.м | 40
23 | Облицовка стен фасадов искусственными плитами типа «ФАССТ» на металлическом каркасе (восстановление) | м2 | 50,8 | длина 25,4 × высота 2
24 | Закрытие стены металлом + установка вентиляционной решётки и обшивка металлом | м2 | 3 | стена 1 × 3 м
25 | Окраска противопожарная (огнезащитная) по металлу — металлоконструкции кровли/каркаса | м2 | 30
26 | Установка табличек «Выход эвакуации (противопожарный)» | шт | 3
27 | Ремонт/замена откидного люка (короба) выхода на кровлю и навеска двери на проёме выхода | шт | уточнить
Раздел 3. Устройство навеса
28 | Электродуговая сварка подстропильных ферм металлических | т | 3,8 | 3,2 + 0,6
29 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм | т | 3,2 | швеллер №14
30 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков | т | 0,6 | сталь угловая 50×50 мм
31 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 6 | швеллер и уголки
32 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 6 | швеллер и уголки
33 | Устройство обрешётки навеса из доски 32 мм | м2 | 24 | длина 8 × ширина 3
34 | Устройство гидроизоляции навеса из рубероида | м2 | 24 | длина 8 × ширина 3
35 | Устройство кровли навеса из профильного листа | м2 | 24 | длина 8 × ширина 3
36 | Антикоррозийная зачистка и восстановление окраски корродированных стальных балок/швеллеров несущего каркаса навеса (с оценкой остаточного сечения) | м2 | уточнить
Раздел 4. Вентшахты
37 | Установка элементов каркаса вентшахт из брусьев | м3 | 0,8 | древесина в конструкции
38 | Облицовка вентшахт стальным профилированным листом | м2 | 14,4 | 4,8 м²/короб (грани 1,7 и 0,7 м, 4 стороны) × 3 короба = 14,4
39 | Зачистка от коррозии и окраска (или замена) жалюзийных решёток и оголовков вентшахт | м2 | уточнить
40 | Монтаж вентиляционных установок («улитки») для вентиляции и охлаждения чердачного помещения — 2 шт центробежного типа | шт | 2
41 | Установка приточных вентиляционных решёток в существующие оконные проёмы чердачного помещения | шт | уточнить
42 | Восстановление огнезащитной изоляции воздуховодов, проходящих по чердаку: приточные — минераловатные плиты 100 мм; вытяжные — базальтовый рулон МБОР-5 (ТУ 5769-003-48588528-00) в 2 слоя на термостойком клее ГОЛИАФ, предел огнестойкости 0,5 ч | м2 | уточнить
Раздел 5. Чердачное помещение
43 | Устройство гидроизоляции (Техноэласт на мастике, один слой) в чердачном помещении | м2 | 15,08 | 2,6 × 5,8
44 | Изоляция покрытий из минеральной ваты толщиной 200 мм в чердачном помещении | м3 | 3,02 | 15,08 × 0,2
45 | Устройство пароизоляции из Изоспана в чердачном помещении | м2 | 15,08 | 2,6 × 5,8
46 | Устройство покрытий пола из плит цементно-стружечных (ЦСП) в чердачном помещении | м2 | 15,08 | 2,6 × 5,8
47 | Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных, с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 45,8 | длина 15,26 × высота 3
48 | Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных, с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 15,08 | 2,6 × 5,8
49 | Утепление потолка/перекрытия технической комнаты (чердака) фольгированным утеплителем | м2 | 300
50 | Ремонт намокшей/гнилой деревянной обрешётки и настила чердака (просушка, замена повреждённых досок, антисептирование) | м2 | уточнить
51 | Огнебиозащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли и чердака (обрешётка, настил, стропильные элементы) | м2 | уточнить
52 | Зачистка от коррозии и восстановление окраски стальных балок/прогонов/связей каркаса чердака | м2 | уточнить
53 | Ремонт кирпичной кладки фронтонов/стен чердака (расшивка швов, заделка сколов, восстановление штукатурки) | м2 | уточнить
54 | Восстановление отделки внутренних поверхностей в зонах протечек верхнего этажа/галереи (потолок ГКЛ/профлист, откосы окон у парапета) | м2 | уточнить
55 | Установка модулей порошкового пожаротушения МПП «Буран-2,5-2С» в помещении с оборудованием | шт | 3 | помещение с оборудованием 2,6×5,8=15,08 м²; 15,08/7=2,16 → 3 шт
56 | Установка пожарных извещателей в чердачном/техническом помещении | шт | 8
Составил: ____________ /______________/
Проверил: ____________ /______________/